## Sheet
3128 | 供电分部 | PSCADA | 2016-04-15 | 刘金棠 | 22:47 |  | 电调 | 22:47 | 车辆段跟随所400V开关柜SQII当地为合闸，PSCADA后台显示为分闸 | 22:50 | 2019年1月31日15:15 |  | 翁煜达 陈志光 | 22:50 供电翁煜达:后续联系南瑞厂家与400V厂家共同处理 22:55 供电陈志光:400V开关柜通信添加了遥控程序，后续400V厂家与南瑞厂家共同处理 22:59 已回复电调后续处理 9月14日 16:13变电杨政委:因车辆段“四遥”功能整改中，此通信异常故障也在同步进行整改中，等整改完成，故障信号会消除。 2019年1月31日15:15 电力监控陈德聪：车辆段跟随所2019年1月18日，已对该问题进行整改，设备恢复正常。 | 因车辆段“四遥”功能整改中，此通信异常故障也在同步进行整改中，等整改完成，故障信号会消除。 | II | 关闭
9725 | 机电分部 | 综合监控 | 2016-07-14 | 吴俊荣 | 9:43 | 东城站 | 钟磊 | 9:43 | 东城站站厅A端综合监控设备房挡鼠板未安装。 | 10:28 | 2019年1月19日9:30 |  | 柳合华 | 2019年1月19日9:30 综合监控陈家星:该房间已安装挡鼠板。 | 挡鼠板未安装 | I | 关闭
14066 | 供电分部 | PSCADA | 2016-10-10 | 吴俊荣 | 15:06 | 车辆段 | 电调 | 15:05 | 车辆段跟随所400V开关柜II段进线报分闸信号。 | 15:07 | 2019年1月31日15:15 |  | 梁煜豪 陈德聪 | 15:25 变电吴伟业:现场查看设备，处于合闸位置，查看后台报文，报文有记录。 15:43 PSCADA陈德聪:现场查看PSCADA报文与电调后台报文记录一致，因前期对400V开关柜改造仍在处理过程中，将持续跟进。 2019年1月31日15:15 电力监控陈德聪：车辆段跟随所2019年1月18日，已对该问题进行整改，设备恢复正常。 | 2019年1月18日整改已完成，设备恢复正常。 | I | 关闭
16692 | 机电分部 | 综合监控 | 2016-12-08 | 姚锦辉 | 15:56 | 西平站 | 环调 | 15:56 | 西平站IBP-CPU电池失效报警 | 15:58 | 3月3日20:13 | 16:00 | 孟向军 陆琪 | 16:20机电孟向君，现场确认非机电问题。 3月3日19:56报综合监控陆琪。 3月3日20:13综合监控陆琪:因电池问题，厂家无备件，需有备件后更换。 | 电池故障 | I | 关闭
24108 | 供电分部 | PSCADA | 2017-06-14 | 梁信辉 | 11:39 | 车辆段 | 电调 | 11:39 | 电调工作站报综合楼消防风机电源主通道报警 | 11:41 | 2019年1月31日15:15 |  | 陈德聪 黄展宏 | 12:01 PSCADA陈德聪:现场检查设备发现，该信号是由于车辆段跟随所400V未整改完，导致信号误报，现场设备运行正常，计划后续继续整改，持续跟进。（已回复电调） 2019年1月31日15:15 电力监控陈德聪：车辆段跟随所2019年1月18日，已对该问题进行整改，设备恢复正常。 | 信号误报 | I | 关闭
27570 | 供电分部 | PSCADA | 2017-09-29 | 袁雪碧 | 7:41 | 车辆段 | 电调 | 7:41 | 电调工作站显示车辆段跟随所400V小开关弹出报文信息。 | 7:53 | 2019年1月31日15:15 |  | 何国政 吕少光 | 8:30 PSCADA何国政:跟随所四摇功能并未调试完成，需后续进行调试工作。（已回复电调） 12:27 变电武海成:现场检查设备未发现异常，因车辆段400V跟随所通信仍在调试，非设备故障。（已回复电调） 2019年1月31日15:15 电力监控陈德聪：车辆段跟随所2019年1月18日，已对该问题进行整改，设备恢复正常。 | 设备通信未调试完成 | I | 关闭
34603 | 供电分部 | PSCADA | 2018-05-06 | 赖远福 | 17:55 | 西平控制中心 | 行调 | 17:55 | 西平OCC大屏电力监控模块没有画面显示 运营日报初稿:行调监控大屏发现:屏幕右上方显示电力模块的4块显示屏退出显示 | 17:57 | 2019年1月31日15:15 |  | 刘鑫 陈泽文 | 18:26 电力监控陈泽文:现场检查发现PSCADA控制工作站ISCS OPS软件卡死，重启软件后，设备恢复正常。（已回复行调） 18:31综合监控刘鑫:检查综合监控设备未发现异常。 5月7日1:14 已回复运营日报初稿 5月7日 10:30 变电杨政委:ISCS OPS软件为综合监控设备，非电力监控设备 5月7日 11:20 综合监控何若君:ISCS OPS软件非综合监控软件 维调已要求综合监控专业与电力监控专业协商确认设备归属 2019年1月31日15:15 电力监控陈德聪：控制工作站OPS软件卡死，重启后恢复正常。 | 控制工作站OPS软件卡死 | II | 关闭
34622 | 供电分部 | PSCADA | 2018-05-07 | 高云云 | 17:20 | 西平控制中心 | 行调 | 17:15 | 行调监控OCC大屏发现PSCADA模块4块显示屏黑屏，其它大屏显示终端无异常。 | 17:21 | 2019年1月31日15:15 |  | 林裕明 陈家星 杨政委 何若君 | 17:30 综合监控何若君:已安排人员前往现场处理，待修复故障后再做分析 17:40 变电杨政委:已安排人员前往现场处理，故障原因已大概清晰，待处理故障分析原因完毕后再行回复 19:42 电力监控陈德聪:电力监控人员配合综合监控人员重启OPS软件后设备恢复正常，已与综合监控专业约好双方厂家8日到场排查故障原因。 5月9日 5:12 综合监控何若君:厂家到场排查，初步判断为数据缓存过大，重启后释放缓存空间过小，需人工清理缓存空间，现暂定一周清理一次，并观察设备运行状态，持续跟进。 6:05 PSCADA郑跃平:现暂时将2号硬盘作为主硬盘储存，将1号硬盘作为备硬盘，待后续观察设备运行情况 5月13日10:00综合监控何若君:故障原因:数据缓存过大，重启并清理缓存后设备恢复正常，待后续观察设备运行情况。 2019年1月31日15:15 电力监控陈德聪：控制工作站OPS软件卡死，重启后恢复正常。 | 初步判断为数据缓存过大，重启后并释放缓存空间过小，需人工清理缓存空间。 原因为：控制工作站OPS软件卡死 | II | 关闭
35292 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-05-29 | 侯荣钊 | 9:16 | 西平站 | 100551 | 9:16 | 西平站FAS立柜有四个烟感被隔离，分别是T1-64、T4-26、T4-53、T1-48，防火卷帘门M1-69模块也被隔离 | 9:16 |  |  | 刘鑫 何若君 | 11:30 综合监控刘鑫:由于该四个烟感故障且没有检修空间无法更换，已对烟感隔离处理，没有检修空间问题已反馈至技术组处，后续跟进。 16:54 综合监控刘鑫:现场查看无防火卷帘门M1-69模块设备，但图纸有标注此设备，为预留设备，隔离后，不影响其他设备正常运行。 5月30日6:15综合监控温裕亮:FAS立柜有四个烟感被隔离不影响房间内其他烟感正常使用。 |  | I | 跟进
40140 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-01 | 侯荣钊 | 6:08 | 区间 | 100956 | 6:08 | 寮陈下行M5-40综合监控上显示消防栓按钮消防故障 | 6:10 | 10月12日9:30 | 7:02 | 吴俊余 伍炜 | 7:02综合监控吴俊余:经环调同意已将M5-40消火栓按钮隔离。 7:35 机电伍炜:检查寮厦站水泵未发现异常 10月12日9:30综合监控谭汶杰:已于11日晚更换故障消防栓按钮，设备恢复正常。 | 区间消防栓按钮故障 | I | 关闭
40191 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-02 | 赖远福 | 21:56 | 西平站 | 环调 | 21:56 | 西平站站台走道M4-9手报故障 | 21:57 | 10月3日0:28 | 22:08 | 温裕亮 | 22:08综合监控温裕亮:已向环调申请隔离，后续更换。 10月3日0:28综合监控温裕亮:更换新的手报后设备恢复正常，已回复环调。 | 手报故障 | I | 关闭
40207 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-03 | 姚锦辉 | 10:35 | 东城站 | 101293 | 10:35 | 东城站女更衣室T1-19烟感报消防故障，现场未发现有火情 | 10:36 | 10月7日12:00 | 11:01 | 袁炜超 | 10月7日12:00综合监控袁炜超:已经更换新的烟感，设备恢复正常。 | 烟感无效应答故障 | I | 关闭
40237 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-04 | 高云云 | 3:20 | 东城站 | 环调 | 3:10 | 东城M3-49手报故障报警 | 3:22 | 4:12 | 3:40 | 李国辉 | 4:12 综合监控谢永涛:无效应答，更换手报后设备恢复正常 | 无效应答 | I | 关闭
40251 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-04 | 吴俊荣 | 13:14 | 榴花站 | 101051 | 13:13 | 榴花公园站综合监控系统CCTV界面卡屏。 | 13:24 | 14:41 |  | 卢志勋 | 14:41 综合监控卢志勋:现场检查设备，判断为综合监控系统CCTV进程卡死，重启CCTV进程后设备恢复正常，现场试验良好。 | 综合监控系统CCTV进程卡死 | I | 关闭
40265 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-05 | 姚锦辉 | 1:59 | 虎门站 | 环调 | 1:59 | 虎门站一层公共区T2-78报火警 | 2:07 | 3:53 | 3:35 | 陈国威 | 3:53综合监控陈俊良:经环调同意将T2-78复位后恢复正常，现场确认为施工粉尘导致报火警。已回复环调。 | 施工粉尘导致报火警 | I | 关闭
40266 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-05 | 侯荣钊 | 4:58 | 东城站 | 101045 | 4:58 | 东城站站厅走道M1-19故障报警 | 4:59 | 6:07 |  | 袁炜超 | 6:07 综合监控袁炜超:现场已更换监视模块后设备恢复正常，已回复车站 | 监视模块故障 | I | 关闭
40278 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-05 | 赖远福 | 18:11 | 区间 | 100462 | 18:11 | 西蛤上行区间M5-15手报故障 | 18:13 | 10月11日14:50 | 19:00 | 廖健 | 19:15综合监控廖健:已向环调申请隔离，后续处理。 10月11日14:50综合监控谭汶杰:已于10月10日晚申请临时计划对故障手报进行更换，设备恢复正常。 | 手报开路故障 | I | 关闭
40291 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-06 | 卢占海 | 8:20 | 茶山站 | 101266 | 8:20 | 茶山站FAS主机报一级火警非消防故障 | 8:20 | 10月9日9:00 | 8:35 | 曾梓鑫 | 18:33 综合监控叶建新:待后续观察设备运行情况 10月9日9:00 综合监控黄展宏:已观察3日未再发现故障，设备运行正常。 | 主机巡更故障 | I | 关闭
40294 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-06 | 高云云 | 17:52 | 西平站 | 环调 | 17:50 | 西平站FAS系统通信中断 | 17:54 | 19:40 | 18:20 | 李国辉 刘伟斌 | 18:30 综合监控李国辉:进程卡死，重启后设备恢复正常 18:52 环调再次报该故障 19:40 综合监控李国辉:原因是FAS进程卡滞，重启FAS与综合监控的通讯卡（NUP卡）后设备恢复正常，已安排人员值守，待后续观察设备运行效果（已回复运营日报初稿） 10月7日18:58 综合监控袁炜超:经观察一天后，西平站FAS系统通信正常， 未发现异常情况。（已回复环调） | FAS进程卡滞 | I | 关闭
40297 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-06 | 赖远福 | 22:22 | 东莞站 | 100963 | 22:22 | 东莞站消防主机报站厅A端FD1-141防火阀跟车控室M21-111连动，报非消防故障报警 | 22:24 | 23:47 | 22:40 | 魏洪辉 | 23;47 综合监控魏洪辉:更换防火阀输入模块后设备恢复正常（已回复车站） | 输入模块故障 | I | 关闭
40298 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-06 | 刘金棠 | 22:54 | 天宝站 | 100958 | 22:54 | 天宝站环控电控室M2-88消火栓按钮故障报警，现场无异常；气灭主机打印小单显示SFD-B30非消防故障无效应答 | 22:55 | 10月7日0:32 | 23:20 | 温裕亮 | 10月7日0:32综合监控温裕亮:更换新的M2-88消火栓按钮、防火阀AFD-B308输入模块后设备恢复正常，已回复车站。 | M2-88消火栓按钮故障、防火阀AFD-B308输入模块故障 | I | 关闭
40300 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 赖远福 | 0:59 | 珊美站 | 100513 | 0:59 | 珊美站站台层风室6报防火阀FD1-A2报非消防故障 | 1:01 | 10月12日9:34 | 8:00 | 廖健 | 8:14综合监控廖健:已向环调申请隔离，后续更换 10月12日9:34综合监控谭汶杰:更换输入模块后设备恢复正常，已回复车站 | 输入模块故障 | I | 关闭
40301 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 赖远福 | 3:25 | 东城站 | 101043 | 3:25 | 东城站站厅层走道M1-78手报故障报警 | 3:27 | 7:20 | 3:30 | 温裕亮 | 3:33综合监控温裕亮:现M1-78手报已自动恢复正常，原因待查。 7:20 综合监控温裕亮:经观察，M1-78手报无异常，属误报 | 误报 | I | 关闭
40308 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 卢占海 | 9:32 | 展览站 | 环调 | 9:32 | 展览站B端主机架CNBR2-A网故障报警，一分钟后自动恢复 14:04环调再报。 10月8日11:43环调再报。 | 9:32 | 12:14 | 10:01 | 陈国威 | 12:14 综合监控陈国威:检查设备未发现异常，已回复环调 15:37 综合监控陈国威:属于备用架模块故障，重启后设备恢复正常，不影响主机架使用，已回复环调。 | 设备未发现异常 | I | 关闭
40313 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 卢占海 | 10:13 | 区间 | 100956 | 10:13 | 寮珊下行M7-23手报故障报警 | 10:13 | 10月12日9:30 | 10:40 | 向莉 | 10:50 综合监控陈国威:经环调同意，已将M7-23手报隔离，后续报计划进行更换。 10月12日9:30综合监控谭汶杰:已于11日晚更换故障手报，设备恢复正常。 | 区间手报开路故障 | I | 关闭
40321 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 宋德邦 | 21:55 | 蛤地站 | 101300 | 21:55 | 蛤地FAS显示T1-29烟感报警 | 21:56 | 10月8日 10:44 | 22:15 | 陈俊良 | 22:37 综合监控陈俊良:已向环调申请隔离处理，待后续跟进。 10月8日10:44 综合监控陈国威:更换T1-29烟感后，设备恢复正常。 | T1-29烟感故障 | I | 关闭
40336 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 姚锦辉 | 9:22 | 展览站 | 环调 | 9:22 | 展览站大系统风柜频率不能进行调整 | 9:23 | 15:15 | 10:00 | 陈国威 | 15:13机电李程:检查机电设备未发现异常，现场测试设备未发现异常情况。 15:15 综合监控谭汶杰:经排查发现BAS系统与综合监控系统通讯EMBT模块卡死导致频率不能调整，更新EMBT模块程序后，设备恢复正常，经环调远方测试良好。（已回复环调） | BAS系统与综合监控系统通讯EMBT模块卡死 | I | 关闭
40339 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 姚锦辉 | 10:20 | 东莞站 | 环调 | 10:20 | 东莞站站厅走道T1-49报火警 | 10:21 | 11:54 | 11:30 | 尹艺超 | 10:32东莞站:现场确认无火情，已将烟感隔离。 11:54综合监控林泽锋:更换烟感后设备恢复正常。已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
40343 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 梁信辉 | 13:34 | 东城站 | 100468 | 13:34 | 东城站FAS主机报第七回路消防故障报警 | 13:35 | 10月9日1:31 | 14:16 | 陈家星 | 14:16综合监控陈家星:计划8日晚进行排查。 10月9日1:31 综合监控刘鑫:检查发现区间第七回路内有存在手报故障影响到回路接地，现场将该接地点进行重新包扎后恢复正常，已回复车站 | 区间第七回路内有存在手报故障影响到回路接地 | I | 关闭
40363 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 梁信辉 | 19:25 | 寮厦站 | 100520 | 19:25 | 寮厦站厅过道中部及B端出闸机旁消防电话插孔失效 | 19:28 | 22:29 | 20:00 | 陈国威 | 22;29综合监控陈国威:更换插孔后设备恢复正常，已回复车站 | 插孔故障 | I | 关闭
40366 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 卢占海 | 22:47 | 陈屋站 | 101948 | 22:47 | 陈屋站站台A端设备区4个消防电话插孔故障 | 22:48 | 10月10日10:30 | 22:59 | 吴俊余 | 10月9日7:25综合监控吴俊余:属于总线消防电话插孔故障，计划9日白班进行更换 10月10日10:30综合监控谭汶杰:已更换故障电话插孔模块，测试4个消防电话插孔正常。 | 总线消防电话插孔模块故障 | I | 关闭
40374 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-09 | 侯荣钊 | 7:58 | 蛤地站 | 101006 | 7:58 | 蛤地站B端设备区环控机房门口消防电话与车控室不联通 | 8:03 | 10月10日10:30 |  | 吴俊余 | 10月10日10:30综合监控谭汶杰:已更换故障消防挂壁电话，经测试通话正常。 | 消防挂壁电话故障 | I | 关闭
40375 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-09 | 侯荣钊 | 8:35 | 西平站 | 100971 | 8:35 | 西平站警务监控室A1139房旁边消防电话与车控室消防电话联通不了 | 8:40 | 9:54 | 8:50 | 袁炜超 | 9:54 综合监控袁炜超:更换消防挂壁电话后设备恢复正常（已回复车站） | 消防挂壁电话故障 | I | 关闭
40386 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-09 | 刘金棠 | 16:29 | 东城站 | 101168 | 16:29 | 东城站FAS立柜消防电话故障报警 | 16:30 | 17:13 | 17:00 | 袁炜超 | 17:13综合监控刘伟斌:清除消防电话记录后设备恢复正常，已回复车站。 | 消防电话记录满 | I | 关闭
40393 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-10 | 姚锦辉 | 4:29 | 鸿福站 | 100541 | 4:29 | 鸿福站T2-62烟感报故障，M2-5手报故障 | 4:30 | 10月11日 18:30 | 6:50 | 陆琪 | 7:34 综合监控陆琪:现场检查设备未发现异常，T2-62烟感故障、M2-5手报故障自动恢复正常，待后续观察设备运行情况。 10月11日 18:30 综合监控谢永涛:观察已超过24小时，未发现再报故障，设备运行正常。 | 误报 | I | 关闭
40402 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-10 | 高云云 | 11:43 | 陈屋站 | 环调 | 11:40 | 陈屋站上行M7-33手报故障报警 | 11:45 | 10月14日1:28 | 12:28 | 谭汶杰 | 10月11日14:50综合监控谭汶杰:已向环调申请隔离，于10月13日申请临时计划继续处理 10月14日1:28综合监控陈国威:更换手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
40412 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-10 | 宋德邦 | 18:27 | 旗峰主所 | 环调 | 18:27 | 旗峰主所1层2主变电器室防火阀系统故障 | 18:28 | 21:57 | 19:10 | 温裕亮 | 19:26 综合监控温裕亮:已向环调申请隔离处理，计划10日晚进行处理。 21:57综合监控陈家星:更换输入模块后设备恢复正常，已回复环调。 | 防火阀输入模块故障 | I | 关闭
40419 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-11 | 赖远福 | 3:46 | 东城站 | 101045 | 3:46 | 东城站站厅层M1-78手报故障报警 | 3:48 | 4:54 | 4:00 | 陈家星 | 4:54 综合监控陈家星:更换手报后设备恢复正常（已回复车站） | 手报故障 | I | 关闭
40442 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-11 | 高云云 | 23:57 | 虎门站 | 100546 | 23:55 | 虎门火车站T1-42烟感故障 | 23:58 | 10月12日 9:32 | 7:41 | 陈俊良 | 12日 7:54 综合监控陈俊良:已隔离 9:32综合监控陈俊良:已更换烟感，更换后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
40453 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-12 | 卢占海 | 14:31 | 天宝站 |  | 14:31 | 天宝站站台非火警故障 | 14:31 | 10月13日1:10 | 14:46 | 陆琪 | 14:46:综合监控陆琪:为防火阀模块故障，经环调同意已将其隔离，后续更换处理。 10月13日1:10综合监控刘伟斌:更换消防系统的输入模块后恢复正常。已回复车站 | 消防系统的输入模块故障 | I | 关闭
40460 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-12 | 卢占海 | 19:12 | 鸿福站 | 101474 | 19:12 | 鸿福站站厅T2-61烟感报故障 | 19:12 | 10月13日0:10 | 20:13 | 陆琪 | 20:13综合监控陆琪:已向环调申请隔离，后续更换 10月13日0:10综合监控刘伟斌:更换烟感后设备恢复正常。已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
40475 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-13 | 侯荣钊 | 8:08 | 西平站 | 环调 | 8:09 | 西平站FAS系统通信中断 | 8:09 | 9:00 | 8:30 | 刘伟斌 | 9:00 综合监控刘伟斌:现场重启DMP进程后，设备恢复正常。初步判断综合监控与FAS系统之间的进程卡滞导致通讯中断，待后续观察设备运行情况。 10月14日15:00 陈家星:已观察24小时，设备运行正常。（已回复环调） | 综合监控与FAS系统之间的进程卡滞 | I | 关闭
40499 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-14 | 卢占海 | 8:28 | 天宝站 | 100556 | 8:28 | 天宝站报消防主机报N5-14消火栓故障 | 8:28 | 10月15日1:31 | 8:40 | 刘鑫 | 9:03 综合监控陆琪:已向环调申请隔离处理，待后续提报计划进行处理 10月15日1:31 综合监控温裕亮:更换消火栓后设备恢复正常（已回复车站） | 无效应答 | I | 关闭
40530 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-15 | 姚锦辉 | 14:07 | 旗峰站 | 环调 | 14:07 | 旗峰站站厅层污水泵房T1-33烟感报故障 | 14:11 | 15:31 | 14:59 | 李国辉 | 15:31综合监控李国辉:更换故障烟感后设备恢复正常。已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
40532 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-15 | 姚锦辉 | 15:35 | 寮厦站 | 环调 | 15:35 | 寮厦站电气火灾系统通讯中断 | 15:36 | 16:45 | 16:15 | 吴俊余 | 16:45综合监控陈伟林:重启电气火灾系统软件后设备恢复正常。已回复环调 | 电气火灾系统软件卡死 | I | 关闭
40559 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-16 | 卢占海 | 11:13 | 天宝站 | 101232 | 11:13 | 天宝站屏蔽门IBP盘闭锁灯闪烁 | 11:13 |  |  | 周达 陆琪 | 11:45机电周达:检查屏蔽门设备未发现异常。 13:53 综合监控陆琪:现场查看车控室IBP盘关门闭锁状态显示灯不亮，更换闭锁灯后，设备恢复正常。 | 车控室IBP盘关门闭锁状态显示灯故障 | I | 关闭
40561 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-16 | 卢占海 | 12:20 | 车辆段 | 车辆调度 | 12:20 | 车辆段检修主厂房辅助办公楼停电 | 12:21 | 13:26 | 12:28 | 韩炜林 吕少光 尹艺超 何若君 | 12:50 机电陈栋:现场检查配电箱上级开关断电，需变电专业检查开关设备。 12:58 变电吕少光:现场检查发现车辆段牵混所共12个400V小开关有跳闸现象，初步判断是综合监控设备切非引起跳闸。 12:59 维调通知综合监控尹艺超检查设备。 13:09 综合监控尹艺超:经检查检修主厂房厂区内红外探测设备T5-3、T6-2、T6-1和T4-1有报警信息，现场检查检修主厂房未发现异常情况，现场设备已进行复位。初步判断原因为检修主厂房厂区内红外探测设备误报导致切非引起车辆段牵混所12个400V小开关跳闸。 13:23 变电吕少光:检查变电设备未发现异常，已将跳闸的开关全部恢复送电。 13:26 机电陈国艺:现场检查办公楼已恢复送电。已回复车辆调度 23:15 综合监控尹艺超:经观察到现在车辆段检修主厂房内红外探测设备未再次出现报警信息，后续持续观察设备运行情况。 10月17日22:16 综合监控黄展宏:经观察一天设备正常运行，判断原因为天气潮湿导致设备报警。 10月18日 16:43 综合监控尹艺超:现场排查未发现有摄像头的角度能够拍摄到该区域，故障原因为检修主厂房厂区内红外探测设备误报(该区域属于空旷非封闭式建筑地区，如天气在雨雾天气，大雾水汽极容易影响设备的红外线隔断，导致设备误报。)导致切非引起车辆段牵混所12个400V小开关跳闸，经过两天观察设备运行正常，未再次发生该故障现象，现设备运行正常。 | 检修主厂房厂区内红外探测设备误报导致切非引起车辆段牵混所12个400V小开关跳闸 | II | 关闭
40582 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-17 | 刘金棠 | 9:45 | 茶山站 | 101266 | 9:45 | 茶山站FAS主机报消防故障显示茶榴左线隧道B端M7-12报警 | 9:50 | 10月20日2:30 | 10:15 | 李颖 | 14:35综合监控曾梓鑫:已向环调申请隔离，后续处理。 10月20日10:00 综合监控尹艺超:已更换了手报后设备恢复正常（已回复车站） | 手报故障 | I | 关闭
40584 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-17 | 刘金棠 | 11:25 | 陈屋站 | 环调 | 11:25 | 陈屋站开关柜T2-22、24、28、29烟感报故障后自行恢复正常 | 11:26 | 11:46 | 11:40 | 陈俊良 | 11:46综合监控廖健:设备巡更未检测到，10秒检测到设备自行恢复正常，已回复环调。 | 设备巡更未到位 | I | 关闭
40586 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-17 | 赖远福 | 11:34 | 虎门站 | 环调 | 11:34 | 虎门站公共区T2-15烟感报火警，现场未发现有火情 | 11:36 | 10月18日0:05 | 11:49 | 陈俊良 | 12:19 综合监控陈俊良:经环调同意，已将T2-15烟感隔离，待17日晚进行更换。 10月18日0:05综合监控陈国威:更换烟感后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
40597 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-18 | 梁信辉 | 4:34 | 展览站 | 环调 | 4:34 | 展览中心站B端主机架CNBR2-A网故障 10月24日11:17环调再报 | 4:35 |  | 7:00 | 陈国威 谭汶杰 | 7:33 综合监控陈国威:现场检查综合监控设备未发现异常，待后续观察设备运行情况。 10月24日11:41 综合监控谭汶杰:现场检查综合监控设备未发现异常，继续设备运行情况。 10月26日14:40 综合监控谭汶杰:25日对CNBR模块软件刷新后经24小时观察，未再次出现网络故障，故障恢复正常 | CNBR模块软件故障 | I | 关闭
40612 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-18 | 赖远福 | 1:18 | 珊美站 | 环调 | 1:18 | 珊美站隧道测温系统3#光纤报火警预警 | 1:20 | 1:59 | 1:40 | 陈俊良 | 1:59综合监控陈俊良:由于区间有工程车作业导致瞬间温度升高误报火警，复位测温系统主机后设备恢复正常，已回复环调。 | 误报警 | I | 关闭
40636 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-20 | 高云云 | 4:03 | 区间 | 环调 | 4:00 | 茶榴区间M7-12手报故障报警 | 4:05 | 10月23日1:07 | 7:10 | 曾梓鑫 | 11:05 综合监控魏洪辉:经环调同意已将M7-12手报隔离，后续报计划进行更换处理。 10月23日1:07 综合监控曾梓鑫:已更换了手报后设备恢复正常（已回复车站） | M7-12手报故障 | I | 关闭
40641 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-20 | 高云云 | 7:02 | 旗峰站 | 环调 | 7:00 | 旗峰公园站电气火灾通信中断 | 7:21 | 8:17 |  | 刘鑫 | 8:17 综合监控刘鑫:重启软件后设备恢复正常（已回复车站） | 软件卡死 | I | 关闭
40661 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-20 | 侯荣钊 | 22:23 | 鸿福站 | 环调 | 22:23 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 22:25 | 22:47 | 22:35 | 谢永涛 | 22:47 综合监控谢永涛:经环调同意，重启隧道测温系统感应光纤软件后设备恢复正常，已回复环调 | 感应光纤软件卡死 | I | 关闭
40673 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-21 | 刘金棠 | 9:01 | 区间 | 101486 | 9:01 | 展虎下行M6-1手报故障 | 9:05 | 10月25日 0:38 |  | 陈健文 | 2018年10月23日9:45综合监控谭汶杰:已向环调申请隔离，后续报计划处理。 10月25日 0:38 综合监控陈伟林:更换故障手报后，故障恢复正常，现场试验良好。 | 手报故障 | I | 关闭
40715 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-22 | 赖远福 | 22:33 | 东城站 | 100632 | 22:33 | 东城站环控电控室报消防电源故障报警 | 22:35 | 10月23日14:29 | 11:26 | 李虎 李国辉 | 23:07机电李虎:现场检查机电设备未发现异常 23:59综合监控李国辉:现场检查发现防烟防火阀辅助电源线电池故障，现场已消音，该故障不影响综合监控设备使用，后续更换电池，持续跟进。 10月23日14:29综合监控陈家星:更换防烟防火阀辅助电源箱电池后设备恢复正常。已回复车站 | 防烟防火阀辅助电源箱电池故障 | I | 关闭
40716 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-23 | 刘金棠 | 2:41 | 茶山站 | 100967 | 2:41 | 茶山站FAS主机报:茶榴左线隧道B端M7-12手报报警 | 2:42 | 10月25日4:07 | 7:50 | 曾梓鑫 | 7:55综合监控林泽锋:已向环调申请隔离，后续提报计划处理。 10月25日12:00 综合监控尹艺超:已更换了手报后设备恢复正常（已回复车站） | 手报故障 | I | 关闭
40731 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-23 | 高云云 | 21:27 | 陈屋站 | 100467 | 21:25 | 陈屋站M7-41手报故障报警 | 21:30 | 10月26日0:40 | 21:50 | 廖健 | 22:36 综合监控廖健:已隔离，后续提报计划处理 10月26日0;40综合监控贾玉召:更换手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
40735 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-24 | 高云云 | 4:49 | 珊美站 | 环调 | 4:45 | 珊美站M1-13手报故障报警 | 4:50 | 10月26日14:40 | 4:46 | 廖健 | 8:22 综合监控廖健:设备已自动恢复正常 10月26日14:40 综合监控谭汶杰:于24日更换故障手报，设备恢复正常。（已回复环调） | 手报开路故障 | I | 关闭
40746 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-24 | 卢占海 | 12:41 | 展览站 | 环调 | 12:41 | 展览中心站B端主机架CNBR2-B网故障 | 12:41 |  | 12:47 | 谭汶杰 | 13:13综合监控贾玉召:检查设备暂未发现异常，继续观察中。已回复环调 10月26日14:40 综合监控谭汶杰:25日对CNBR模块软件刷新后经24小时观察，未再次出现网络故障，故障恢复正常（已回复环调 | CNBR模块软件故障 | I | 关闭
40747 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-24 | 卢占海 | 14:39 | 蛤地站 | 101006 | 14:39 | 蛤地站站厅A端T3-78烟感故障报警 | 14:40 | 15:31 | 14:57 | 谭汶杰 | 15:31综合监控贾玉召:更换烟感电池后设备恢复正常。已回复车站 | 电池缺电 | I | 关闭
40750 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-24 | 卢占海 | 18:34 | 寮厦站 | 100548 | 18:34 | 寮厦站站台层T3-44烟感报故障 | 18:34 | 10月25日 1:30 |  | 贾玉召 | 10月25日 1:30 综合监控陈伟林:更换故障烟感后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
40754 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-25 | 姚锦辉 | 7:16 | 下桥站 | 环调 | 7:16 | 下桥站隧道测温系统通讯中断 | 7:19 | 8:08 | 7:25 | 陈家星 | 8:08 综合监控陈家星:现场重启隧道测温系统主机后恢复正常，现场试验良好。 | 主机软件卡死 | I | 关闭
40755 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-25 | 姚锦辉 | 7:16 | 西平站 | 环调 | 7:16 | 西平站隧道测温系统通讯中断 | 7:19 | 15:07 | 7:30 | 陈家星 | 8:08环调:西平站隧道测温系统通讯自动恢复. 9:38综合监控陈家星:检查发现是隧道测温系统光模块故障，已将光模块拆下，该故障不影响隧道测温系统功能使用，只影响光纤温度数据，后续跟换光模块，持续跟进。 15:07综合监控刘鑫:更换新的光模块后设备恢复正常，已回复环调。 | 隧道测温系统光模块故障 | I | 关闭
40759 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-25 | 吴俊荣 | 8:37 | 展览站 | 101185 | 8:37 | 展览中心站综合监控显示二通阀MOV-B301模式状态异常。 | 8:53 | 16:39 | 9:20 | 陈健文 | 16:39综合监控陈健文:将二通阀调到最低位后设备恢复正常，已回复车站。 | 二通阀没有开到最低位 | I | 关闭
40767 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-25 | 赖远福 | 14:13 | 展览站 | 环调 | 14:13 | 展览站A、B端主机架CMBR1 B网故障报警、A网故障报警，后自动恢复正常 | 14:15 |  |  | 向莉 | 16:44综合监控陈健文:已处理，效果待观察，计划观察一天。 10月26日14:40 综合监控谭汶杰:25日对CNBR模块软件刷新后经24小时观察，未再次出现网络故障，故障恢复正常（已回复环调 | CNBR模块软件故障 | I | 关闭
40783 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-26 | 高云云 | 13:56 | 西平站 | 100470 | 13:55 | 西平站M6-16、M6-36手报故障 | 13:58 |  | 14:10 | 刘鑫 | 14:19 综合监控刘鑫:已隔离，计划26日晚进行处理 10月27日1:36综合监控温裕亮:更换新的消火栓后设备恢复正常，已回复车站。 | 消火栓故障 | I | 关闭
40824 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-28 | 宋德邦 | 1:52 | 区间 | 环调 | 1:52 | 珊美-展览下行M8-57手报报警，M8-52消火栓报警一次后自动恢复 | 1:53 | 11月1日10:40 |  | 陈健文 | 7:08 综合监控陈健文:已隔离 11月1日10:40综合监控谭汶杰:已更换故障M8-57手报。设备恢复正常。(已回复环调) | M8-57手报故障导致拨码异常，影响到M8-52消火栓按钮地址重码故障 | I | 关闭
40828 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-28 | 宋德邦 | 8:38 | 展览站 | 环调 | 8:38 | 展览中心站B端主机架CNBR2-B网故障 11:07环调报:展览中心站B端主机架CNBR2-A网故障 | 8:41 | 10月30日19:02 | 9:11 | 陈健文 | 20:08 综合监控陈国威:检查设备未发现异常，持续观察。（已回复环调） 10月30日19:02 综合监控贾玉召:经2天观察，设备运行正常，暂预计31日申请临时计划进行排查 11月1日7:48 综合监控谭汶杰:刷新了CNBR模块的版本，待后续观察设备运行情况 11月5日9:50综合监控谭汶杰:经过多日观察，未再次出现CNBR2故障，设备恢复正常。 | CNBR模块软件故障 | I | 关闭
40829 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-28 | 卢占海 | 9:01 | 西平站 | 环调 | 9:01 | 西平站综合监控设备FAS系统IO模块报警 | 9:01 | 9:41 | 9:10 | 陆琪 | 9:41综合监控陈家星:更换通讯模块后设备恢复正常，已回复环调 | 通讯模块故障 | I | 关闭
40861 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-29 | 刘金棠 | 11:06 | 鸿福站 | 100988 | 11:06 | 鸿福站FAS主机报第二回路接地火警报警 | 11:07 | 11月20日15:30 |  | 张倩文 | 10:29 综合监控袁炜超:已在鸿福站FAS主机上进行确认复位后，报警消除，计划31日晚进行处理。 11月1日16:58 综合监控陆琪:计划11月5日前再次提报计划排查故障原因，持续跟进。 11月6日9:43 综合监控李国辉:5日晚排查，暂时未能查出原因，计划9日晚继续跟进排查。 11月12日20:11综合监控陈家星:继续排查中。 11月20日15:30综合监控刘伟斌:故障已修复，已观察48小时，设备运行正常 | 管道内接线破皮导致接地 | I | 关闭
40901 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-31 | 赖远福 | 0:20 | 蛤地站 | 环调 | 0:20 | 蛤地站JEF-A01射流风机无法远程关闭，在车站BAS界面也无法关闭，在工控机上可以关闭，现是关闭状态 | 0:23 | 11月5日9:50 | 0:23 | 陈健文 蒋健艺 | 0:23机电蒋健艺:在工控机上已将JEF-A01射流风机关闭，机电设备检查未发现异常。 7:20 综合监控陈健文:经与环调沟通，环调不同意运营期间进行测试，持续跟进。 11月5日9:50综合监控谭汶杰:11月2日已申请临时作业对数据库进行修改，并测试风机能正常启停。设备恢复正常。 | 综合监控数据库点表错误 | I | 关闭
40956 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-01 | 赖远福 | 18:36 | 东城站 | 101293 | 18:36 | 东城站FAS消防主机报第一回路报接地故障 | 18:40 | 11月5日 9:40 | 7:05 | 陆琪 | 20:10 综合监控陆琪:检查设备暂未发现异常，故障已自动恢复，待后续观察设备运行情况。 11月5日 9:40 刘伟斌:已观察72小时，设备运行正常。 | 天气潮湿引起 | I | 关闭
40976 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-02 | 侯荣钊 | 11:20 | 车辆段 | 仓储室 | 11:20 | 物资总库危险品库气体报警控制器有报警 | 11:25 | 11月3日 16:58 |  | 黄展宏 | 16:28 机电黄展宏:已联系厂家3日到场处理。 11月3日 16:58 综合监控黄展宏:更换新的气体探测器模块后设备恢复正常 | 气体探测器模块故障 | I | 关闭
41002 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-03 | 梁信辉 | 4:54 | 区间 | 环调 | 4:54 | 蛤陈牵引变电所PSD-R2110-FS1-3废水泵高水位报警、1#、2#泵故障；环调工作站给排水界面无此设备图元，与车站显示不一致。 | 4:55 | 11月8日 2:05 | 6:05 | 刘盛康 陈国威 徐杰 何若君 | 7:40 机电刘盛康:现场检查蛤陈牵引变电所1#、2#泵运行正常，检查设备未发现异常，未发现高水位报警。 8:00 综合监控陈国威:现1#、2#废水泵报低水位，没有高水位报警，图元不一致问题原因待查。 11月4日 5:30 综合监控谭汶杰:3日晚已利用作业点到场处理，原因待查，持续跟进。 20:36综合监控谭汶杰:无图元的原因为图元版本控制库故障导致图元显示错误，3日晚更新图元控制库后已加回设备图元；现图元与水泵通信处于中断状态；后续将继续进行处理排查（已回复运营日报初稿） 22:52 综合监控何若君:计划11月5日提报临时计划到区间进行处理排查。 11月6日5:17 综合监控陈俊良:已完成蛤地站至蛤陈牵引所的线路排查，未发现设备异常情况，后续将继续进行BAS程序的排查。（已回复运营日报初稿） 11月7日7:33 综合监控谭汶杰:经排查处理，现场水泵与BAS之间通讯已恢复正常，计划11月7日提报临时计划到蛤地站进行综合监控系统与BAS之间通讯故障排查。 11月8日 2:05 综合监控谭汶杰:综合监控人员8日晚到场修改综合监控监控系统数据库对应水泵点位，修改后经环调远控测试，水泵功能正常，设备恢复正常。（已回复运营日报初稿） | 图元版本控制库不一致导致图元显示错误 | I | 关闭
41020 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-04 | 吴俊荣 | 4:35 | 珊美站 | 环调 | 4:35 | 珊美站FAS系统通信状态断续。 | 5:55 | 11月8日10:15 | 8:19 | 廖健 | 9:03机电廖健:现场检查设备未发现异常，持续观察 2018年11月8日10:15综合监控谭汶杰:重新拔插网线后设备恢复正常，观察三天后，通讯状态正常。 | 数据卡顿 | I | 关闭
41101 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-06 | 梁信辉 | 8:14 | 鸿福站 | 环调 | 8:14 | 鸿福路站隧道测温系统通讯中断 | 8:15 | 9:20 | 8:30 | 陈家星 | 9:20 综合监控陈家星:隧道测温系统软件卡死，重启后设备恢复正常。 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
41129 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-08 | 卢占海 | 20:24 | 区间 | 101019 | 20:24 | 展虎区间M5-99手报故障 | 20:25 | 11月12日14:12 | 20:48 | 吴俊余 | 20:48综合监控吴俊余:经环调同意，已将M5-99手报隔离，后续报计划更换。 11月12日14:12综合监控谭汶杰14:10:已于11月9日更换故障手报，设备恢复正常。 | 手报故障 | I | 关闭
41151 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-09 | 姚锦辉 | 22:04 | 榴花站 | 环调 | 22:04 | FAS主机显示榴花站整流变压器室2#紧急停止信号报警 | 22:05 | 22:23 | 22:09 | 黄展宏 | 22:23综合监控黄展宏:2分钟后设备自动恢复正常，属于设备主机自检巡更，持续观察 | 自检巡更 | I | 关闭
41186 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-11 | 赖远福 | 4:52 | 东莞站 | 环调 | 4:52 | 东莞站站台走廊M3-41、M3-61手报故障，一分钟后自动恢复正常。 | 4:55 | 6:36 |  | 卢志勋 | 6:36 综合监控卢志勋:短时未检测到设备，再次自检后设备恢复正常（已回复车站） | 主机巡更故障 | I | 关闭
41199 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-11 | 侯荣钊 | 23:26 | 旗峰站 | 100397 | 23:26 | 旗峰站站厅层T2-13烟感预报警 | 23:27 | 11月12日 2:35 |  | 谢永涛 | 11月12日 2:35 综合监控谢永涛:已对故障烟感进行更换，更换后设备恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
41210 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-12 | 吴俊荣 | 6:38 | 车辆段 | 环调 | 6:38 | 车辆段电气火灾系统通信中断。 | 6:40 | 8:00 |  | 魏洪辉 | 8:00 机电魏洪辉:现场重启电气火灾系统主机后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 电气火灾系统软件卡死 | I | 关闭
41223 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-12 | 卢占海 | 12:22 | 鸿福站 | 环调 | 12:22 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 12:22 | 12:57 | 12:35 | 李国辉 | 12:57综合监控李国辉:重启隧道测温系统软件后设备恢复正常。已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
41263 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-14 | 姚锦辉 | 3:09 | 鸿福站 | 环调 | 3:09 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 3:11 | 8:00 | 3:42 | 谢永涛 | 8:00综合监控谢永涛:重启后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统软件卡滞 | I | 关闭
41264 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-14 | 卢占海 | 5:50 | 榴花站 | 100967 | 5:50 | 榴花站气灭主机显示0.4kV开关柜室紧急停止信号，现场暂未发现异常。 | 5:51 | 8:57 |  | 曾梓鑫 | 8:57 综合监控曾梓鑫:现场对设备进行检查，未发现异常，判断为FAS气灭主机自检时巡检不到该设备，后续自检恢复，设备运行良好。 | 设备自检短时未检测到该设备 | I | 关闭
41276 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-14 | 吴俊荣 | 9:44 | 旗峰站 | 旗峰站 值班员 | 9:44 | 旗峰公园站FAS主机报非消防故障报警，并打印小单。 | 9:55 | 12:08 |  | 陆琪 | 12:08 综合监控陆琪:现场检查设备，判断为防火阀输入模块故障，更换输入模块后设备恢复正常，现场试验良好。 | 防火阀输入模块故障 | I | 关闭
41283 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-14 | 侯荣钊 | 12:26 | 陈屋站 | 101423 | 12:26 | 陈屋站0.4KV开关柜烟雾温感T2-20、T2-21、T2-22、T2-24、T2-25、T2-26、T2-27、T2-28、T2-29报警，后自动恢复 | 12:32 | 11月15日15:46 | 12:45 | 陆文静 陈健文 | 12:32 变电陆文静:现场检查变电设备未发现异常 14:29 综合监控陈健文:现场观察设备未发现异常，报警瞬间恢复，持续观察设备运行情况。 11月15日15:46 综合监控谭汶杰15:50属于设备主机自检巡更，重新巡更后恢复正常。 | 自检巡更 | I | 关闭
41296 | 自动化分部 | PSCADA | 2018-11-15 | 赖远福 | 1:04 | 西平控制中心 | 电调 | 1:04 | OCC大屏电力监控四块屏幕黑屏，电调工作站无异常 | 1:08 | 3:23 | 3:01 | 朱永业 温裕亮 | 3:23综合监控李国辉:重启电力监控主机后设备恢复正常，已回复电调 3:35电力监控朱永业:重启电力监控主机后设备恢复正常，故障原因:电力监控大屏控制软件缓存占用内存过大（达到70%）导致电力监控大屏控制软件进程过高导致大屏黑屏，工班每个月定期报计划重启设备（重启后内存缓存占比30%）（这个月为11月16日的周计划） | 电力监控大屏控制软件缓存占用内存过大（达到70%）导致电力监控大屏控制软件进程过高导致大屏黑屏 | I | 关闭
41310 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-16 | 吴俊荣 | 0:08 | 珊美站 | 环调 | 0:08 | 珊美站站厅层走道M1-13消火栓按钮报警。 | 0:09 | 11月19日 9:38 |  | 陈国威 | 11月19日 9:38 综合监控贾玉召:持续观察多天未发现异常。（已回复环调） | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
41313 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-16 | 侯荣钊 | 6:02 | 鸿福站 | 环调 | 6:02 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 6:02 | 7:28 | 6:10 | 陆琪 | 7:28 综合监控陆琪:经环调同意，重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
41331 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-16 | 宋德邦 | 23:46 | 区间 | 101300 | 23:46 | 蛤地FAS主机报M5-44消火栓按钮故障报警，后续自动恢复正常 | 23:48 | 11月19日7:17 |  | 贾玉召 | 23:52 综合监控贾玉召:现设备自动恢复正常，待后续观察 11月17日14:17综合监控吴俊余:巡视发现M5-44消火栓又报故障，现已隔离，后续更换。 11月19日7:17综合监控吴俊余:更换新的消火栓按钮后设备恢复正常，已回复车站 | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
41339 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-17 | 赖远福 | 11:11 | 西平站 | 环调 | 11:11 | 西平站站厅层T1-65烟感故障，自动恢复正常 | 11:12 | 11月18日5:36 | 11:19 | 袁伟超 | 11:34 综合监控袁伟超:已隔离，后续处理。 11月18日5:36综合监控谢永涛:更换烟感后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
41360 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-18 | 卢占海 | 5:06 | 天宝站 | 101018 | 5:06 | 天东右线M7-7，M7-27手报报警 | 5:07 | 11月19日 7:21 | 11月19日 0:30 | 谢永涛 | 5:36综合监控谢永涛:已向环调申请隔离，后续进行更换。 11月19日7:21 综合监控陆琪:更换M7-7，M7-27手报后，设备恢复正常。（已回复环调） | M7-7，M7-27手报故障 | I | 关闭
41424 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-20 | 卢占海 | 10:49 | 榴花站 | 101271 | 10:49 | 榴花站整流变压器室气灭消防主机报非火警故障 | 10:49 | 15:42 | 15:10 | 黄展宏 | 15:42综合监控黄展宏:现场检查确认为设备自动巡更故障，10S后自动恢复正常。已回复环调 | 主机自检故障 | I | 关闭
41451 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-21 | 卢占海 | 22:46 | 区间 | 环调 | 22:46 | 榴下区间中央风井-2层通风模式运行条无 | 22:46 | 11月22日 9:10 |  | 李国辉 | 11月22日 9:10 综合监控李国辉:经检查设备，判断为模式表内运行条数据元出错导致界面显示有误，修改运行条图元数据元后设备恢复正常，现场试验良好。 | 模式表内运行条数据元出错 | I | 关闭
41458 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-22 | 姚锦辉 | 6:56 | 寮厦站 | 100548 | 6:56 | 寮厦站站台T3-41烟感故障 | 6:58 | 11月24日 1:30 |  | 廖健 | 7:29综合监控廖健:已申请隔离，计划22日晚更换。 11月24日 1:30 综合监控贾玉召:现场对故障烟感进行更换，设备恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
41465 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-22 | 侯荣钊 | 11:10 | 车辆段 | 环调 | 11:10 | 车辆段出段线M2-8故障后瞬间恢复 | 11:11 | 11月24日9:26 | 11:37 | 尹艺超 | 11:37 综合监控尹艺超:经环调同意，已将M2-8隔离，后续报临时计划进行处理。 11月24日9:26 综合监控魏洪辉:更换手报后设备恢复正常。已回复车站 | m2-8手报故障 | I | 关闭
41470 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-22 | 侯荣钊 | 13:58 | 区间 | 环调 | 13:58 | 东城站隧道测温系统通信中断 | 13:59 | 15:08 | 14:05 | 谢永涛 | 15:08 综合监控谢永涛:经环调同意，重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
41490 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-23 | 梁信辉 | 6:52 | 天宝站 | 101018 | 6:52 | 天宝站IBP盘屏蔽门模块下行关门且锁闭的灯故障不亮，现场设备正常 | 6:53 | 7:52 | 7:10 | 陆琪 | 7:52综合监控陆琪:更换新的且锁闭的灯后设备恢复正常，已回复车站。 | 下行关门且锁闭的灯故障 | I | 关闭
41549 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-25 | 赖远福 | 15:40 | 珊美站 | 环调 | 15:40 | 环调工作站显示珊美站FAS系统网络中断 17:21维调再次接报该故障 | 15:41 | 11月26日11:03 | 16:15 | 廖健 谭汶杰 | 16:18 综合监控廖健:现场检查设备1分钟后自动恢复正常，持续观察，工班持续跟进。 18:41综合监控廖健:现场检查设备两分钟后自动恢复正常，已将气灭主机通讯卡切换到FAS主机通讯卡，待后续观察效果。 11月26日11:03 综合监控贾玉召:重启FAS通信模块后设备恢复正常，已回复环调 | FAS通信模块卡顿 | I | 关闭
41558 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-25 | 卢占海 | 23:55 | 茶山站 | 101268 | 23:55 | 茶山站气灭主机报消防故障，网络端口B故障 | 23:55 | 11日27日3:32 | 23:59 | 魏洪辉 | 11月26日4:25综合监控魏洪辉:检查发现FAS主机NUP（FAS主机与综合监控通讯用）板卡故障，更换新板卡后向新板卡导程序时发现不能导程序，暂未修复故障；现FAS系统至综合监控A网正常，FAS主机能正常监测烟温感报警，计划报26日晚临时计划处理。（已回复运营日报初稿） 11日27日3:32综合监控魏洪辉:更换新的FAS主机NUP板卡后设备恢复正常，现场测试良好，现FAS系统至综合监控A网、B网正常运行。（已回复运营日报初稿） | FAS主机NUP板卡故障 | I | 关闭
41593 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-27 | 梁信辉 | 4:28 | 西平站 | 101474 | 4:28 | 西平站T2-19烟感故障报警 | 4:30 | 5:23 | 4:50 | 陈家星 | 5:23综合监控陈家星:更换新的烟感后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
41609 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-27 | 宋德邦 | 18:10 | 区间 | 环调 | 18:10 | 陈屋-寮厦下行M8-22手报 | 18:12 | 12月2日 3:17 | 18:13 | 陈国威 | 18:13 综合监控陈国威:已向环调申请进行隔离处理，待后续利用作业点进行处理. 12月2日 3:17 综合监控廖健:对故障手报进行更换，设备恢复正常，现场试验良好。 8:36 已回复环调。 | M8-22手报按钮故障 | I | 关闭
41637 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-28 | 高云云 | 22:34 | 东莞站 | 环调 | 22:30 | 东莞站门禁、屏蔽门系统通信中断10S后设备恢复正常 | 22:35 | 11月30日 22:30 | 22:50 | 卢志勋 | 23:10 综合监控卢志勋:不影响设备运行，待后续观察设备运行情况 11月30日 22:30综合监控黄展宏 经检查，判断为1号FEP与综合监控通讯的进程卡顿，导致门禁与屏蔽门在1号FEP上运行的进程自行切换至2号FEP上运行，切换过程中短时通讯中断，为系统正常功能体现。 | 1号FEP进程卡顿 | I | 关闭
41656 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-29 | 赖远福 | 19:12 | 榴花站 | 环调 | 19:12 | 环调工作站报榴花站0.4KV开关柜室气体控制盘故障信号、紧急停止信号 | 19:14 | 19:49 | 19:40 | 林泽锋 | 19:49综合监控林泽锋:现场检查0.4KV开关柜室综合监控设备未发现异常，气灭主机巡更检测不到设备4秒后自动恢复正常。已回复环调。 | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
41670 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-30 | 吴俊荣 | 9:09 | 陈屋站 | 101423 | 9:09 | 陈屋站站厅走道M3-17手报报火警，有警铃响，消火栓泵M1-36报启停报警。 | 9:11 | 10:42 | 9:32 | 廖健 谭汶杰 | 9:32 综合监控廖健已到现场，车站人员经查看录像，该位置无摄像头覆盖，无法判断手报按钮是否人为触发。 9:41 综合监控廖健:现场经检查设备，判断为M3-17消火栓按钮内部故障，导致消火栓按钮误报火警，消火栓泵M1-36启停属设备正常动作（消火栓报火警消火栓泵起泵），机电人员已停泵。已对故障消火栓按钮进行隔离，后续进行更换。 10:42 综合监控贾玉召:已对故障手报进行更换，设备恢复正常，现场试验良好。 | M3-17手报按钮故障 | I | 关闭
41683 | 自动化分部 | PSCADA | 2018-11-30 | 吴俊荣 | 14:46 | 西平控制中心 | 电调 | 14:46 | 电调PSCADA工作站有一个屏幕白屏。 17:30 电调:电调PSCADA工作站重启后有白屏。 | 14:48 | 12月2日9:25 | 15:00 | 陈德聪 | 15:40 PSCADA陈德聪:现场对工作站主机进行重启后，设备恢复正常，现场试验良好。 17:46 PSCADA陈德聪:计划12月1日到场排查处理。 12月2日9:25 PSCADA陈德聪:故障原因为分屏显讯异常，更新程序后设备恢复正常，已回复电调 | 分屏显讯异常 | I | 关闭
41687 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-30 | 高云云 | 15:53 | 榴花站 | 环调 | 15:50 | 环调工作台ISCS显示:榴花公园站0.4KV开关柜室紧急停止按钮报警 | 15:55 | 17:32 | 16:30 | 尹艺超 | 17:32 综合监控曾梓鑫:已在紧急停止按钮电源线上加装抗干扰磁环，设备已恢复正常，待后续观察设备运行情况。 22:01 综合监控黄展宏:紧急停止按钮电源线受到干扰导致气灭就地盘主机巡更故障，待后续观察设备运行情况。（已回复环调） 12月2日16:28综合监控尹艺超:观察气灭就地盘运行1天，设备运行正常，但考虑主板稳定性，于1日晚更换新主板，设备已恢复正常。 | 紧急停止按钮电源线受到干扰导致气灭就地盘主机巡更故障 | I | 关闭
41699 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-30 | 梁信辉 | 21:29 | 旗峰站 | 环调 | 21:29 | 旗峰公园站BAS系统通讯中断，6S后故障已自行恢复 | 21:30 | 22:04 | 21:30 | 李国辉 | 22:04 综合监控李国辉:检查设备发现BAS系统通讯模块进程卡顿，重启通讯模块后，设备恢复正常。（已回复环调） | BAS系统通讯模块进程卡顿 | I | 关闭
41714 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-01 | 宋德邦 | 11:24 | 陈屋站 | 环调 | 11:24 | 陈屋屏蔽门通信时断时恢复 | 11:25 | 12月3日10:00 | 12:00 | 易州 吴俊余 | 11:29 机电黎荣彬:完成对屏蔽门设备检修。屏蔽门设备正常。 12:44 综合监控吴俊余:现场检查设备未发现异常，综合监控工班持续观察. 12月3日10:00 综合监控谭汶杰:经两天观察，未再次出现通讯中断情况。 | 通讯主备切换导致短暂通讯异常 | I | 关闭
41715 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-01 | 宋德邦 | 11:28 | 陈屋站 | 100970 | 11:28 | 陈屋综合监控系统门禁通信失败 | 11:29 | 12:42 | 12:00 | 吴俊余 冯文城 | 12:42 综合监控吴俊余:门禁进程卡死，重启后设备恢复正常 | 门禁进程卡死 | I | 关闭
41725 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-01 | 吴俊荣 | 22:08 | 天宝站 | 101007 | 22:08 | 天宝站B端环控电控室外气灭盘有响声。 | 22:10 | 12月5日4:02 | 22:32 | 谢永涛 | 12月2日0:48 现场复位手自动就地盘后设备恢复正常，现场观察设备运行情况，持续跟进。 12月5日4:02 综合监控刘鑫:现场更换气灭控制盘板卡后，设备恢复正常。 | 气灭控制盘板卡故障 | I | 关闭
41741 | 自动化分部 | PSCADA | 2018-12-02 | 卢占海 | 12:13 | 车辆段 | 电调 | 12:13 | 电调操作车辆段 2111、2121、2131、2141、2151、2161；1500V上网隔离开关分闸未成功，车辆段隔离开关处于合闸位 运营日报初稿:12:08 因2I-487-01作业需要，电调通过PSCADA对车辆段2D1～2D6供电分区停电过程中发现:车辆段牵混所2111、2121、2131、2141、2151、2161隔离开关分闸失败。 13:32 专业人员对上述隔离开关进行人工分闸后，PSCADA报文均显示为合闸状态。报文显示与现场状态不一致。 | 12:13 | 17:55 | 12:28 | 郑义荣 陈泽文 赵云 陈德聪 王相金 袁秋扬 张李义 | 13:00PSCADA陈德聪:正在进行排查车辆段隔离开关。 13:43接触网赵云:车辆段2111、2121、2131、2141、2151、2161隔离开关当地电动分闸成功，检查设备未发异常情况。 15:32变电吕少光:检查变电设备暂未发现异常。 17:55PSCADA陈德聪:故障原因为上网隔离开关系统与电力监控系统服务进程卡死；远程重启车辆段上网隔离开关通信管理机后设备恢复正常，已回复电调 | 车辆段上网隔离开关系统与电力监控系统服务进程卡死 | I | 关闭
41779 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-03 | 赖远福 | 12:53 | 陈屋站 | 环调 | 12:53 | 环调工作台ISCS显示:陈屋站FAS系统通讯中断 | 12:55 | 14:20 | 13:10 | 吴俊余 | 14:20综合监控吴俊余:重启FAS与综合监控之间的通讯卡（NUP卡）后设备恢复正常，已回复环调。 | FAS进程卡滞 | I | 关闭
41794 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-04 | 姚锦辉 | 1:39 | 天宝站 | 101232 | 1:39 | 天宝站B端环控电控室气灭控制盘同时显示“自动”和“手动”位，同时有报警声 运营日报初稿:05:30 环调工作台ISCS显示:天宝站B端环控电控室2气体控制盘手动状态故障报警。 | 1:40 | 12月5日4:02 | 3:59 | 陆琪 | 5:39综合监控陆琪:现场检查判断为气灭控制盘板卡故障，影响气灭控制盘打至手动位，计划4日晚申报临时计划进行处理，现已在天宝站进行值守。（已回复运营日报初稿） 12月5日4:02 综合监控刘鑫:现场更换气灭控制盘板卡后，设备恢复正常。（已回复运营日报初稿） | 气灭控制盘板卡故障 | I | 关闭
41797 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-04 | 卢占海 | 4:44 | 蛤地站 | 环调 | 4:00 | 蛤地站T3-3烟感故障 | 4:45 | 12月5日9:50 |  | 陈俊良 | 4:45综合监控陈俊良:已隔离，计划4日白天处理 12月5日9:50综合监控谭汶杰:已于12月4日更换故障烟感，设备恢复正常。 | 烟感故障 | I | 关闭
41828 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-04 | 赖远福 | 21:07 | 陈屋站 | 环调 | 21:07 | 陈屋站环控机房防火阀FD1-B401动作 | 21:08 | 23:52 | 21:30 | 李家全 吴俊余 | 23:52 机电李家全:检查机电设备未发现异常。 23:52 综合监控吴俊余:现场排查发现防火阀输入模块故障导致误报警，更换输入模块后，设备恢复正常。（已回复环调） | 防火阀输入模块故障 | I | 关闭
41870 | 自动化分部 | PSCADA | 2018-12-06 | 姚锦辉 | 11:29 | 西平控制中心 | 电调 | 11:29 | 电调工作站显示:全线接触网及车辆段接触网状态通讯中断，几秒后恢复正常。 | 11:30 | 21:11 | 11:32 | 陈德聪 | 11:47 PSCADA陈德聪:检查设备未发现异常，持续观察 21:11 PSCADA陈德聪:观察一段时间后该故障未再发生。（已回复电调） | 偶发性网络阻塞 | I | 关闭
41872 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-06 | 卢占海 | 12:30 | 东莞站 | 101275 | 12:30 | 东莞站站厅层新风道101阀报故障 | 12:30 | 17:04 | 13:12 | 谢轩国 曾梓鑫 | 14:54机电陈相思:检查机电设备未发现异常。 17:04综合监控曾梓鑫:更换输入模块后设备恢复正常，已回复车站 | 输入模块故障 | I | 关闭
41874 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-06 | 姚锦辉 | 14:26 | 东城站 | 101373 环调 | 14:26 | 东城站公共区T2-3烟感报故障 | 14:28 | 12月7日 4:09 |  | 陆琪 | 15:05综合监控陆琪:现场经环调同意将T2-3故障烟感隔离，计划6日晚进行更换。 12月7日 4:09 综合监控刘伟斌:烟感故障，更换后设备恢复正常 | 烟感故障， | I | 关闭
41884 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-06 | 卢占海 | 20:05 | 旗峰站 | 环调 | 20:05 | 旗峰公园站隧道测温系统通讯中断 | 20:05 | 20:31 | 20:11 | 陆琪 | 20:31综合监控陆琪:重启后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统通讯软件卡死 | I | 关闭
41896 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-07 | 梁信辉 | 8:48 | 下桥站 | 环调 | 8:48 | 下桥站多个温烟感报消防故障，现场正常 | 8:50 | 11:08 | 10:00 | 陈家星 | 11:08 综合监控李国辉:现场检查故障已自动恢复正常，主机在自检设备时，短时间未找到设备，再次自检后恢复正常。现对气灭就地盘加装抗干扰防护网，设备运行正常。（已回复环调） | 主机巡更故障 | I | 关闭
42022 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-10 | 姚锦辉 | 14:22 | 榴花站 | 环调 | 14:22 | 榴花站站厅层公共区T4-43烟感报故障 | 14:25 | 12月11日 0:32 | 15:01 | 尹艺超 | 18:14综合监控黄展宏:已隔离，计划10日晚处理 12月11日 0:32 综合监控魏洪辉:更换新的烟感后设备恢复正常（已回复环调） | 烟感故障 | I | 关闭
42036 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-11 | 高云云 | 2:51 | 东莞站 | 101947 | 2:50 | 东莞火车站FD1-A238非消防故障报警 | 2:52 | 4:19 | 3:20 | 魏洪辉 | 4:19 综合监控魏洪辉:输入模块故障，更换后设备恢复正常 | 输入模块故障 | I | 关闭
42063 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-12 | 卢占海 | 7:00 | 西平站 | 101371 | 7:00 | 西平站M9-1报非消防故障无效应答 | 7:00 | 12月15日 13:30 | 7:15 | 温裕亮 | 7:22综合监控温裕亮:设备已自动恢复正常，持续观察 12月15日 13:30综合监控刘伟斌:已观察72小时，设备运行正常。 | 误报 | I | 关闭
42087 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-13 | 赖远福 | 7:03 | 西平站 | 环调 | 7:03 | 西平站FAS系统通信中断 | 7:08 | 9:28 |  | 刘鑫 | 9:28 综合监控刘鑫:设备已恢复正常，待后续观察设备情况 20:26 综合监控刘鑫:现场观察设备运行正常。 | 现场观察设备运行正常 | I | 关闭
42122 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-14 | 吴俊荣 | 0:05 | 东城站 | 101045 | 0:05 | 东城站东-旗隧道左线M6-16手报故障报警。 | 0:08 | 12月15日 1:25 |  | 谢永涛 | 0:08 综合监控谢永涛:因旗峰站有作业，待作业完毕后赴东城站处理。 4:56 综合监控谢永涛:经环调同意，暂对故障手报按钮进行隔离，后续进行更换。 12月15日 1:25 综合监控陈佳鑫:手报故障更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
42164 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-15 | 梁信辉 | 14:02 | 旗峰站 | 环调 | 14:02 | 旗峰站隧道测温系统通讯中断 | 14:03 | 15:11 | 14:12 | 刘伟斌 | 15:11 综合监控谢永涛:检查设备发现隧道测温系统软件卡死导致通讯中断，重启后设备恢复正常。（已回复环调） | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
42181 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-16 | 侯荣钊 | 9:14 | 陈屋站 | 环调 | 9:14 | 陈屋站A端小系统MD-A203无法远程关闭 | 9:15 | 19:00 |  | 陈伟林 蒋建艺 | 19:00 综合监控陈伟林:现场对设备进行检查，判断为MD-A203风阀点位错误，更换点位后设备恢复正常，现场试验良好。 19:02 已回复环调。 | MD-A203风阀点位错误 | I | 关闭
42195 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-16 | 侯荣钊 | 14:51 | 茶山站 | 环调 | 14:51 | 茶山站B端PLC冗余状态报警 | 14:52 | 16:48 | 15:10 | 黄展宏 | 16:48 综合监控黄展宏:现场检查设备，判断为主PLC进程卡顿，在切换至备PLC过程中报冗余状态报警，后主PLC自动恢复正常，属系统功能正常体现。 18:52 已回复环调。 | 属系统功能正常体现 | I | 关闭
42204 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-16 | 吴俊荣 | 18:54 | 展览站 | 101486 | 18:54 | 展览中心站展虎区间下行M6-47手报故障报警。 | 19:00 | 12月18日8：29 | 19:17 | 陈伟林 | 19:17 综合监控陈伟林:经环调同意，已将M6-47手报隔离，后续申报临时计划进行处理 12月18日8：29 综合监控廖健：更换手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
42236 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-18 | 卢占海 | 8:57 | 珊美站 | 101164 | 8:57 | 珊美站综合监控页面无法操控 | 8:57 | 9:19 | 9:05 | 贾玉召 | 9:19综合监控裴俊宇：现场检查设备未发现异常，已回复车站 | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
42245 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-18 | 卢占海 | 20:22 | 部分车站 | 环调 | 20:22 | 茶山站，陈屋站，寮厦站隧道测温系统通讯中断后自动恢复 | 20:22 | 21:26 |  | 魏洪辉 陈俊良 | 21：26 综合监控陈俊良：检查设备自动恢复正常，现场检查综合监控设备正常（已回复环调） | 隧道测温系统进程程序切换错误 | I | 关闭
42277 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-20 | 卢占海 | 2:33 | 下桥站 | 101563 | 2:33 | 下桥站IBP盘屏蔽门模块上行方向的禁止允许位锁头松动 | 2:35 | 12月21日1：46 | 12:39 | 温裕亮 | 12：39 综合监控谢永涛：行调不同意白天进行处理，待收车后进行紧固。 12月21日1：46综合监控刘鑫：重新紧固禁止允许位锁头后设备恢复正常。已回复车站 | 禁止允许位锁头松动 | I | 关闭
42281 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-20 | 卢占海 | 8:55 | 榴花站 | 101010 | 8:55 | 榴花站FAS报消防故障 | 8:55 | 10:23 | 9:05 | 黄展宏 | 10：23 综合监控魏洪辉：重新更换警铃输出模块后设备恢复正常，已回复车站、环调 | 警铃输出模块故障 | I | 关闭
42297 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-20 | 吴俊荣 | 17:25 | 鸿福站 | 环调 | 17:25 | 鸿福路站消防泵房T2-129烟感故障报警。 | 17:27 | 18:58 |  | 袁炜超 | 18:58 综合监控谢永涛：现场更换故障烟感后恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
42321 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-21 | 高云云 | 14:58 | 陈屋站 | 环调 | 14:55 | 陈屋站T1-63、T1-31报烟感火警 | 15:00 | 15:48 | 15:10 | 谭汶杰 | 15:48 综合监控陈俊良：现场检查设备未发现异常，复位后设备恢复正常，判断为环境因素操作报警 | 环境因素操作报警 | I | 关闭
42397 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-25 | 赖远福 | 8:47 | 区间 | 环调 | 8:47 | 天宝站-东城站下行区间M5-26消火栓按钮报火警，东城站有警铃响。 运营日报初稿：08:46 环调工作台ISCS显示：东天下行隧道（A端）M5-26消防栓按钮报火警，东城站警铃M3-27、M3-53、M2-59、M1-76、M1-19警铃动作。 | 8:49 | 12月26日 1:52 | 9:15 | 陆琪 张志鸿 | 9：37 机电李昌销：经车站人员检查未发现火情，经综合监控人员复位消火栓按钮后消防泵停泵，后续检查消防泵压力值正常。 9：42 综合监控陆琪：现场排查未发现火情，经向环调申请对故障消火栓按钮进行隔离处理，计划提报25日晚临时计划处理。 12月26日 1:52 综合监控谢永涛：更换故障消火栓按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 5：31 已回复运营日报初稿。 | M5-26消火栓按钮故障 | I | 关闭
42414 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-26 | 吴俊荣 | 1:17 | 区间 | 101029 | 1:17 | 展览中心站FAS主机显示展虎下行区间M5-26消火栓按钮故障报警。 4:16 故障再次发生。 | 1:20 | 12月29日9：30 |  | 廖健 | 7:29 综合监控廖健：经环调同意，已对故障消火栓隔离，后续提报计划到场进行更换。 12月29日9：30综合监控谭汶杰：已更换故障消火栓按钮，设备恢复正常 | 消火栓按钮开路故障 | I | 关闭
42415 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-26 | 吴俊荣 | 3:53 | 区间 | 环调 | 3:53 | 展虎区间下行M6-47手报按钮故障报警。 | 3:55 | 12月29日9：30 |  | 廖健 | 7:29 综合监控廖健：经环调同意，已对故障手报隔离，后续提报计划到场进行更换。 12月29日9：30综合监控谭汶杰：已更换故障手报，设备恢复正常 | 手报开路故障 | I | 关闭
42422 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-26 | 吴俊荣 | 8:21 | 区间 | 环调 | 8:21 | 茶榴中间风井EAF-B801、SAF-B801风机在综合监控系统标记停机模式下，仍按模式表开启。 | 8:25 | 12月28日10:47 | 8:47 | 唐云武 黄展宏 | 9：21 机电唐云武：经检查，风机未发现异常。 12月28日10:47 综合监控林泽锋：经检查设备未发现异常，为系统功能正常体现。已回复环调 | 系统功能正常体现 | I | 关闭
42431 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-26 | 卢占海 | 15:41 | 区间 | 环调 | 15:41 | 展虎上行M5-6消火栓按钮故障 | 15:41 | 12月29日9：30 |  | 陈健文 | 16:37综合监控陈健文：已向环调申请隔离，后续处理 12月29日9：30综合监控谭汶杰：已更换故障消火栓按钮，设备恢复正常 | 消火栓按钮开路故障 | I | 关闭
42458 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-27 | 梁信辉 | 12:39 | 珊美站 | 100513 | 12:39 | 珊美站气灭主机报整流变压器室1气灭控制盘故障，现场设备正常 | 12:41 | 12月29日9：30 | 13:10 | 吴俊余 | 13：23 综合监控吴俊余：现场检查设备未发现异常，故障已自动恢复，待后续观察设备运行情况。 12月29日9：30综合监控谭汶杰：对设备观察2天，未再次出现故障情况。设备运行正常 | 控制盘主板卡滞，导致故障报警。板卡自行重启后，恢复正常 | I | 关闭
42471 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-28 | 卢占海 | 7:08 | 榴花站 | 101051 | 7:08 | 榴花站综合监控电脑页面卡屏。 | 7:09 | 10:48 |  | 林泽锋 | 10:48 综合监控林泽锋：经检查设备未发现异常，通号信号未传输上来，通号专业信号故障修复后恢复正常，已回复车站 | 通号信号未传输上来 | I | 关闭
42475 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-28 | 吴俊荣 | 9:37 | 区间 | 展览站 值班员 | 9:37 | 展虎区间左线B端M5-26手报频繁初始化。 | 9:39 | 12月29日9：30 |  | 廖健 | 9:47 综合监控廖健：经环调同意，已对故障手报按钮进行隔离处理。 12月29日9：30综合监控谭汶杰：已更换故障消火栓按钮，设备恢复正常 | 消火栓按钮开路故障 | I | 关闭
42476 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-28 | 侯荣钊 | 10:11 | 区间 | 环调 | 10:11 | 环调工作站：榴下中间风井风机EAF-801模式表显红 | 10:12 | 12:58 | 10:30 | 陈家星 | 12:58 综合监控袁炜超：现场对设备进行检查，判断为该风机点位状态错误，修改图元点位后设备恢复正常，现场试验良好。 20:25 已回复环调。 | 风机点位状态错误 | I | 关闭
42490 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-29 | 梁信辉 | 3:03 | 下桥站 | 101039 环调 | 3:03 | 下桥站环控电控室T1-07烟感报故障，现场设备正常 | 3:05 | 3:03 | 1月1日22:07 | 刘鑫 | 7:06综合监控刘鑫：查看报文显示T1-07烟感报故障，6秒后自动恢复正常，待后续观察。 1月1日22:07综合监控袁炜超：已观察48小时，设备运行正常。 | 主机自检巡更 | I | 关闭
42518 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-29 | 吴俊荣 | 23:41 | 车辆段 | 环调 | 23:41 | 车辆段电气火灾系统5报警（II-BP1进线-出线侧 A相温度预警，遥测值为24摄氏度；II-BP1进线-进线侧 C相温度预警，遥测值为24摄氏度。） | 23:59 | 12月30日 0:25 | 0:22 | 韩炜林 吴炜业 陈国威 | 12月30日 0:22 变电吴炜业：现场使用红外测温枪测量A、B、C三相温度约为24摄氏度，设备检查未发现异常。 0:25 综合监控卢志勋：现场对车辆段电气火灾系统主机复位后，设备恢复正常，现场试验良好。 0:25 已回复环调。 | 设备误报警 | I | 关闭
42519 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-30 | 吴俊荣 | 0:33 | 蛤地站 | 环调 | 0:33 | 蛤地站FAS系统通信中断。 | 0:33 | 2:28 | 2:00 | 廖健 | 2：28 综合监控廖健：现场重启FAS主机通信板卡后，设备恢复正常，现场试验良好。 9:02 已回复环调。 | 通信板卡卡顿 | I | 关闭
42520 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-30 | 吴俊荣 | 2:23 | 陈屋站 | 环调 | 2:23 | 陈屋站电气火灾系统报警（I-PB1-1 进线-出线侧A段温度预警，遥测值为29摄氏度。） | 2:27 | 3:06 | 2:34 | 谢宁 廖健 | 2:43 变电谢宁：现场使用测温枪测量A、B、C三相温度均在29摄氏度，设备运行良好。 3:06 综合监控廖健：现场对电气火灾主机复位后，设备恢复正常现场试验良好。 9:02 已回复环调。 | 设备误报警 | I | 关闭
42532 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-30 | 姚锦辉 | 9:46 | 鸿福站 | 100534 | 9:46 | 鸿福站FAS主机报应急照明配电室非消防故障 | 9:47 | 11:18 | 10:30 | 李国辉 | 11:18综合监控李国辉：更换M3-53照明手自动监视模块后设备恢复正常，已回复车站 | M3-53照明手自动监视模块故障 | I | 关闭
42595 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-01 | 卢占海 | 0:11 | 寮厦站 | 100977 | 0:11 | 寮厦站站厅环控机房T1-24烟感报故障 | 0:16 | 8:21 | 7:00 | 陈健文 | 8：:21综合监控陈健文：属于灵敏度报警，现场设备未发现异常 | 设备未发现异常 | I | 关闭
42596 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-01 | 卢占海 | 3:30 | 西平站 | 环调 | 3:30 | 西平站站厅消防泵房P2-19烟感报故障 | 3:30 | 4:33 | 3:49 | 李国辉 | 4:33综合监控李国辉：更换后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
42629 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-01 | 吴俊荣 | 16:48 | 陈屋站 | 环调 | 16:48 | 陈屋站开关柜室T2-22、T2-24、T2-28，0.4kV开关柜室T2-29烟感故障后自动恢复。 | 16:51 | 17:43 |  | 陈伟林 | 17：43 综合监控陈伟林：现场检查烟感设备未发现异常，判断为主机巡更未巡更到设备，后续巡更恢复正常。 18:26 已回复环调。 | 主机巡更故障 | I | 关闭
42711 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-03 | 卢占海 | 17:56 | 蛤地站 | 环调 | 17:56 | 蛤地站中央风井T2-52烟感故障报警 | 17:56 | 1月5日 2：48 |  | 贾玉召 | 21：03综合监控贾玉召：经环调同意已将烟感隔离处理，后续报计划进行处理。 1月5日 2：48 综合监控贾玉召：烟感故障，更换后设备恢复正常 | 烟感故障 | I | 关闭
42715 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-03 | 宋德邦 | 21:12 | 区间 | 环调 | 21:12 | 下天区间M8-8手报故障 | 21:13 | 1月5日1:21 | 21:40 | 陆琪 | 21:53 综合监控陆琪：已向环调申请隔离处理，计划后续进行处理 1月5日1:21综合监控袁炜超：更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 无效应答 | I | 关闭
42719 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-04 | 宋德邦 | 2:16 | 珊美站 | 100535 | 2:16 | 珊美消防主机显示第五回路接地报警 | 2:18 | 3:29 |  | 陆琪 | 3:29 综合监控陆琪：更换端子后设备恢复正常（已回复车站） | 端子故障 | I | 关闭
42728 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-04 | 赖远福 | 9:21 | 旗峰站 | 环调 | 9:21 | 环调工作站显示：旗峰站环控电控室及站厅A端温度显示-20℃，湿度为：0 | 9:23 | 1月5日17：08 | 15:36 | 刘鑫 | 17：12 综合监控李国辉：现场设备已回复正常，故障原因待查，后续跟进。 1月5日17：08 综合监控李国辉：经观察设备一天未发现异常，判断为温湿度监视模块通信卡顿，已自行恢复正常，已回复环调 | 温湿度监视模块通信卡顿 | I | 关闭
42729 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-04 | 赖远福 | 9:21 | 蛤地站 | 环调 | 9:21 | 环调工作站显示：蛤地站0.4KV开关柜室温度显示21℃，湿度为：21 | 9:24 | 17:12 | 16:45 | 吴俊余 | 17：12 综合监控李国辉：现场检查设备发现综合监控图元数据出错导致温湿度显示不对，修改图元数据后，设备恢复正常。（已回复环调） | 综合监控图元数据出错 | I | 关闭
42766 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-05 | 吴俊荣 | 16:12 | 天宝站 | 环调 100981 | 16:12 | 天宝站站台0.4kV开关柜室温感T4-22、T4-24、T4-25、T4-27、T4-28告警。 | 16:14 | 16:48 | 16:35 | 李国辉 | 16:48 综合监控陆琪：现场检查设备未发现异常，检查FAS主机烟感设备6秒后自检恢复，判断为设备未巡更监测到，后续监测自动恢复。 19:30 已回复环调。 | 设备巡更未到位 | I | 关闭
42789 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-06 | 宋德邦 | 10:23 | 鸿福站 | 101026 | 10:23 | 鸿福FAS显示非消防故障 | 10:25 | 12:56 | 10:37 | 谢永涛 | 10：37 综合监控温裕亮：已向环调申请隔离模块，待后续进行更换 12：56 综合监控谢永涛：更换新的M2-97输入模块后设备恢复正常（已回复车站） | M2-97输入模块故障 | I | 关闭
42790 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-06 | 姚锦辉 | 10:37 | 陈屋站 | 环调 | 10:37 | 陈屋站站厅层开关柜室T2-20、T2-24、T2-28报警，后自动恢复正常 | 10:38 | 10:47 | 10:39 | 陈健文 | 10:47综合监控陈健文：现场检查设备未发现异常情况，判断为系统巡更故障。已回复环调 | 系统巡更故障 | I | 关闭
42809 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-06 | 宋德邦 | 19:05 | 下桥站 | 环调 | 19:05 | 下桥FAS出现两次通讯中断后5秒自动恢复正常 | 19:26 | 20:18 |  | 温裕亮 | 20：18 综合监控温裕亮：检查综合监控设备未发现异常 | 正常自检 | I | 关闭
42848 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-08 | 赖远福 | 15:06 | 鸿福站 | 鸿福站值班员 | 15:06 | 鸿福站票务管理室T1-5烟感报故障 | 15:08 | 16:55 | 16:15 | 刘鑫 | 16：55 综合监控刘鑫：检查设备发现T1-15烟感故障，更换后设备恢复正常。 | T1-15烟感故障 | I | 关闭
42872 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-09 | 卢占海 | 8:55 | 车辆段 | 环调 | 8:55 | 车辆段电气火灾通信中断 | 8:55 | 9:07 | 9:00 | 魏洪辉 | 9：07 综合监控魏洪辉：电气火灾系统卡死，重启后设备恢复正常 | 电气火灾系统卡死 | I | 关闭
42896 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-10 | 梁信辉 | 7:03 | 车辆段 | 环调 | 7:03 | 车辆段电气火灾系统通讯中断 | 7:05 | 12:32 | 7:10 | 刘鑫 | 12：32 综合监控魏洪辉：重启进程后设备恢复正常，持续观察一天 | 进程卡死 | I | 关闭
42918 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-10 | 侯荣钊 | 1010009 | 东莞站 | 101009 | 23:12 | 东莞站茶水间T1-24报火警，现场没发现异常情况 | 23:12 | 1月11日 1:56 |  | 陆琪 | 1月11日 1:56 综合监控黄展宏：现场经检查，确认为饮水机工作过程中，释放水蒸气导致烟感报火警，后续复位并更换烟感后恢复正常，并告知车站人员在使用饮水机过程中多加注意，防范烟感误报火警。 | 饮水机工作过程中，释放水蒸气导致烟感报火警 | I | 关闭
42941 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-11 | 卢占海 | 15:29 | 西平站 | 环调 行调 | 15:29 | 环调工作台ISCS显示：西平站BAS系统通讯中断 | 15:29 | 16:17 | 15:29 | 谢永涛 余发华 何若君 | 15：29 环调报西平站BAS系统通讯中断，行调发布抢修，抢修令号：011101，维调已组织综合监控专业到场抢修，抢修负责人：谢永涛1591573285，现抢修负责人谢永涛已在西平站。 15：33 机电余发华：已到达西平站。 15：33 综合监控谢永涛：正在现场排查故障。 15：43 综合监控何若君：重启西平站BAS系统PLC后设备恢复正常，现西平站BAS系统已恢复正常，待后续观察设备运行情况，故障原因待查。（已回复环调） 15：51 机电朱进浩：经检查，机电设备未发现异常。 16：17 综合监控谢永涛：现场观察半小时，设备运行正常，故障原因为西平站BAS系统PLC ENBT模块(通讯模块）故障，重启PLC ENBT模块重置后设备已恢复正常。抢修结束。（已回复运营日报初稿） | PLC ENBT模块（通讯模块）故障 | II | 关闭
42961 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-12 | 赖远福 | 13:46 | 鸿福站 | 100508 | 13:46 | 鸿福站FAS主机报综合监控设备室报FD-1-B 203阀报无效应答 | 13:50 | 15:03 | 14:19 | 李国辉 | 15：03 综合监控陆琪：检查设备发现FAS主机输入模块故障，更换后，设备恢复正常。 | FAS主机输入模块故障 | I | 关闭
42966 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-12 | 赖远福 | 16:58 | 天宝站 | 101018 | 16:58 | 天宝站IBP盘5扶梯指示灯不亮 | 17:00 | 18:00 | 17:38 | 李颖 | 18：00综合监控陆琪：更换新的指示灯后设备恢复正常，已回复车站 | 指示灯故障 | I | 关闭
42979 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-13 | 吴俊荣 | 10:02 | 榴花站 | 环调 | 10:02 | 榴花公园站整流变压器室1气体灭火控制盘故障。 | 10:03 | 12:19 |  | 黄展宏 | 12：19 综合监控林泽锋：现场检查设备未发现异常。经检查FAS主机报文记录，设备报故障信号1分30秒自动恢复，判断为设备巡更故障。 12:30 已回复环调。 | 巡更故障 | I | 关闭
43002 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-13 | 赖远福 | 21:56 | 陈屋站 | 100969 | 21:56 | 陈屋站车控室消防立柜有呼入记录，但现场无人操作 | 21:59 | 1月15日10：15 |  | 陆琪 | 1月15日10：15综合监控三工班谭汶杰：经检查现场设备无异常，观察后未再次出现呼入情况 | 设备误呼入 | I | 关闭
43097 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-17 | 侯荣钊 | 14:25 | 蛤地站 | 100519 环调 | 14:25 | 蛤地站消防主机报M7-31手报故障 | 14:25 | 1月19日 9：25 |  | 谭汶杰 | 14:57 综合监控陈伟林：经环调同意，已将M7-31手报隔离，计划报18日晚临时计划进行处理。（已回复环调） 1月19日 9：25 综合监控廖杰：手报故障，更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
43133 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-18 | 宋德邦 | 12:14 | 珊美站 | 101151 环调 | 12:14 | 珊美FAS显示珊展M7-3手报 | 12:18 | 1月21日 9：30 | 12:27 | 陈俊良 | 12:36 综合监控陈俊良：已向环调申请隔离处理，计划后续提报临时计划进行处理。 1月21日9：30 综合监控贾玉召：更换M7-3手报后，设备恢复正常。（已回复环调） | M7-3手报故障 | I | 关闭
43138 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-18 | 姚锦辉 | 16:07 | 厚街主所 | 环调 | 16:07 | 厚街主所电缆夹层泵房消防水池M3-19报高水位报警，后自动恢复正常。 | 16:08 | 22:48 |  | 戴建宏 陈俊良 | 22:48 综合监控廖健：现场对M3-19消防水池监视模块进行更换后设备恢复正常，现场试验良好。 22:53 已回复环调。 | M3-19消防水池监视模块故障 | I | 关闭
43186 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-20 | 赖远福 | 13:17 | 茶山站 | 环调 | 13:17 | 茶山站控制室报气体预报警，自动恢复正常 | 13:19 | 1月22日10：54 |  | 卢志勋 | 13：32变电陈树森：现场检查变电设备未发现异常 14:06综合监控卢志勋：现场检查控制室气灭就地发现故障原因是气灭就地控制盘输入模块故障，现设备自动恢复正常，待后续处理，持续跟进。（已回复环调） 1月22日10：54综合监控曾梓鑫；重新配置输入模块后恢复正常。 | 气灭控制盘输入模块故障 | I | 关闭
43237 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-22 | 姚锦辉 | 9:41 | 陈屋站 | 环调 | 9:41 | 陈屋站隧道测温系统1#光纤报火灾报警。 | 9:43 | 1月28日10：30 | 10:10 | 贾玉召 | 10:16 综合监控贾玉召：复位陈屋站隧道测温系统后设备恢复正常，需观察一段时间。已回复环调 1月28日10：30综合监控谭汶杰：经观察未再次报故障，设备回复正常 | 系统误报 | I | 关闭
43317 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-25 | 侯荣钊 | 10:21 | 鸿福站 | 101315 | 10:21 | 鸿福站FAS系统站厅层走道FD1-B519防火阀故障。 | 10:23 | 14:58 |  | 陆琪 | 14：58 综合监控李国辉：现场经检查，判断为防火阀监视模块故障，更换后恢复正常，现场试验良好。 | 防火阀监视模块故障 | I | 关闭
43335 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-26 | 梁信辉 | 4:45 | 车辆段 | 环调 | 4:45 | 车辆段电气火灾系统通讯中断 | 4:47 | 6:52 | 6:00 | 刘伟斌 | 6：52 综合监控刘鑫：检查设备发现电气火灾系统软件卡死，重启后设备恢复正常。（已回复环调） | 电气火灾系统软件卡死 | I | 关闭
43354 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-26 | 宋德邦 | 18:03 | 展览站 | 环调 | 18:03 | 展览电气火灾B端进线侧2I-PB1-1高温报警 | 18:04 | 1月28日10：30 | 18:58 | 蔡鸿基 陈俊良 李健炫 | 19：16 变电李健炫：现场用测温枪进行测试设备温度属于正常范围值。 19：52 综合监控贾玉召：已重新对EFAS主机进行复位后设备恢复正常，待观察2天。 1月28日10：30综合监控谭汶杰：经观察未再次报出预警。 | 系统误报 | I | 关闭
43366 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-27 | 侯荣钊 | 7:22 | 展览站 | 环调 | 7:22 | 展览站报珊展区间M7-27、M7-9手报报警，一分钟后自动恢复 | 7:23 | 1月29日9：22 |  | 陆琪 陈伟林 | 8：46 综合监控陈伟林：经环调同意，已将M7-27、M7-9手报隔离，后续报临时计划处理。（已回复环调） 1月29日9：22 综合监控贾玉召：28日晚更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
43422 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-29 | 吴俊荣 | 11:16 | 西平站 | 环调 | 11:16 | 西平站0.4kV开关柜室、屏蔽门设备室多个烟感、温感报警，后续自行恢复正常。 | 11:17 | 11:31 |  | 李国辉 | 11:31 综合监控李国辉：现场检查设备未发现异常，FAS主机显示烟温感设备无效应答，后续巡更自动恢复正常。 | 巡更故障 | I | 关闭
43441 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-30 | 赖远福 | 1:42 | 展览站 | 环调 | 1:42 | 展览站电气火灾系统报（I-PB1-1）进线-出线侧 B相温度预警，遥测值为125摄氏度 23:26 维调再次接报该故障 | 1:45 | 1月31日 1:43 | 2:30 | 崔汉惠 刘鑫 | 2:55变电崔汉惠：现场测量B相母排温度为24摄氏度，检查变电设备未发现异常。 3:02综合监控刘鑫：现场测量B相母排温度为24摄氏度，向环调申请复位电气火灾主机后设备恢复正常，已回复环调。 1月31日 0:48 综合监控陆琪、邓鑫达到展览中心站。 1:21 综合监控陆琪：现场使用测温枪测得I-PB1-1 B相温度为25摄氏度，设备运行情况良好，判断为设备误报警，经环调同意，复位电气火灾系统主机后恢复正常，现场试验良好。 1:43 变电邓鑫：设备检查未发现异常，实测A、B、C三相温度为25摄氏度，电流值、电压值均在正常范围内。 | 设备误报警 | I | 关闭
43442 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-30 | 赖远福 | 2:33 | 茶山站 | 101422 | 2:33 | 茶山站变电控制室报消防紧急停止信号，报文显示硬件不匹配 | 2:35 | 4:10 | 3:50 | 刘鑫 | 4:10综合监控刘鑫：消防主机巡更，3分分钟后自动恢复正常，后续加强观察 1月31日14:50综合监控黄展宏：观察一天并未报出故障，为设备自检巡更故障。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
43473 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-31 | 高云云 | 9:37 | 蛤地站 | 环调 | 9:35 | 蛤地站CNBR2 B网故障，现已恢复正常 | 9:40 | 2月13日9:14 | 10:10 | 陈俊良 | 10：50 综合监控陈俊良：现场检查设备未发现异常，设备已恢复正常，设备运行正常 2月13日9:14 综合监控贾玉召：设备观察至今，综合监控设备运行正常。 | 误报 | I | 关闭
43523 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-02 | 侯荣钊 | 12:27 | 车辆段 | 环调 | 12:27 | 车辆段FAS通信中断自动恢复 | 12:30 | 13:03 |  | 林泽锋 | 13：03 综合监控林泽锋：现场检查设备未发现异常，已回复环调 | 程序进程进行自动切换，短时通信中断。 | I | 关闭
43533 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-02 | 侯荣钊 | 17:47 | 西平站 | 101474 | 17:47 | 西平站FAS主机报站厅层消防泵房T2-19烟感报火灾报警，6秒后自动恢复。 | 17:48 | 18:46 | 18:11 | 陆琪 | 18：46 综合监控陆琪：经环调同意，已更换T2-19烟感，设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
43539 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-02 | 侯荣钊 | 20:23 | 西平控制中心 | ATS 谢金铭 | 20:23 | ATS接口服务器B与综合监控RSCS A机连接报警 | 20:23 | 2月3日14:57 | 20:23 | 谢金铭 刘仕海 何若君 何维鸿 | 2月3日3：39 ATS刘仕海：现场对ATS系统与综合监控系统接口进行检查，发现ATS监控设备与综合监控设备接口之间有连接故障报警，ATS设备暂未发现异常，已反馈给厂家，后续跟进处理。 9：21 综合监控何若君：现场检查综合监控设备未发现异常，后续与ATS专业人员再次进行排查。 14:57 综合监控何若君：经排查，为综合监控FEP网络资源被占用过多导致ATS专业接口失效并离线，重置服务进程并清空缓存后通信恢复正常。 14:59 ATS刘仕海：检查ATS设备未发现异常情况。 | 综合监控FEP网络资源被占用过多 | I | 关闭
43544 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-02 | 赖远福 | 23:06 | 茶山站 | 茶山值班员 | 23:06 | 茶山站消防主机报变电控制室一级火警控制，报文显示硬件不匹配，现场无异常。 | 23:08 | 2月3日3:00 | 23:20 | 谢永涛 李朝斌 | 23：33 变电李朝斌：检查变电设备未发现异常。 2月3日3:00综合监控黄展宏：现场将控制盘数据重新编程，检查设备未发现异常，已回复车站。 | 设备自检故障 | I | 关闭
43546 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-03 | 赖远福 | 3:00 | 茶山站 | 101275 | 3:00 | 茶山站消防主机报混合变电室报温感T1-40地址码重复 | 3:22 | 2月10日13：45 |  | 黄展宏 | 3:27综合监控黄展宏：T1-40温度自动恢复正常，设备自检故障，待后续观察。 2月10日13：45 综合监控黄展宏：观察设备至2月10日未发现异常情况，为自检巡更故障。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
43557 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-03 | 姚锦辉 | 15:14 | 茶山站 | 环调 | 15:14 | 茶山站控制室报气体预报警 | 15:15 | 15:44 | 15:25 | 曾梓鑫 | 15：44综合监控曾梓鑫：现场检查预警已恢复正常，判断为设备巡更故障。已回复环调 | 设备巡更故障 | I | 关闭
43566 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-04 | 吴俊荣 | 1:08 | 区间 | 环调 | 1:08 | 陈寮区间下行线M5-24消火栓按钮故障。 | 1:10 | 2月5日7:06 | 2:00 | 陈家星 | 2：00综合监控刘伟斌：经环调同意，已将故障消火栓按钮进行隔离处理，计划后续更换。 2月5日7:06 综合监控陈俊良：现场已更换M5-24消火栓按钮后设备恢复正常。已回复环调 | M5-24消火栓按钮故障 | I | 关闭
43592 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-05 | 赖远福 | 13:31 | 虎门站 | 101236 | 13:31 | 虎门站下行站台10#安全门对应消防电话插孔松动 | 13:33 | 15:58 | 15:00 | 陈健文 | 15：58 综合监控陈健文：检查设备发现消防电话插孔螺丝松动，紧固后设备恢复正常。（已回复车站） | 消防电话插孔螺丝松动 | I | 关闭
43593 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-05 | 赖远福 | 13:36 | 展览站 | 100962 | 13:36 | 展览站环控电控室T2-06烟感故障报警 | 13:37 | 16:42 | 14:20 | 陈健文 | 15：40 综合监控陈健文：经环调同意，已将该烟感隔离，后续更换处理。 16：42 综合监控陈健文：更换烟感后，设备恢复正常。 | T2-06烟感故障 | I | 关闭
43612 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-06 | 吴俊荣 | 12:37 | 天宝站 | 环调 | 12:37 | 天宝站站台1500V直流开关柜室T4-01温感故障报警，后自动恢复。 | 12:38 | 13:49 |  | 温裕亮 | 13:16 变电黄德华：现场检查天宝站1500V设备未发现异常，房间内温度约为28.5摄氏度。 13:49 综合监控温裕亮：现场更换T4-01温感后恢复正常，现场试验良好。已回复环调 | 温感故障 | I | 关闭
43613 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-06 | 吴俊荣 | 12:45 | 东莞站 | 环调 | 12:45 | 东莞火车站站厅层共10个烟感报警后自动恢复正常。 | 12:51 | 14:28 |  | 林泽锋 | 14：28 综合监控：已更换故障防火阀，设备恢复正常，已回复环调 | 防火阀频繁故障导致主机频繁初始化 | I | 关闭
43615 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-06 | 侯荣钊 | 15:12 | 厚街主所 | 环调 | 15:12 | 厚街主所主变地下电缆夹层M3-19报高水位报警 | 15:12 | 16:57 |  | 罗柳权 陈俊良 | 16:57 综合监控陈俊良：经检查设备，判断为消防水池M3-19监视模块故障，更换后恢复正常，现场试验良好。 17:03 机电罗柳权：检查机电设备未发现异常。 17:31 已回复环调。 | 消防水池M3-19监视模块故障 | I | 关闭
43655 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-08 | 刘金棠 | 7:32 | 东城站 | 环调 | 7:32 | 东城站FAS系统通信中断 | 7:33 | 1月9日1：47 | 7:50 | 李国辉 | 8：49 综合监控刘伟斌：现场检查设备发现FAS系统通信已自动切换至2路运行，设备通信已恢复正常，8日晚报临时计划进行排查。 1月9日1：47综合监控温裕亮：现场检查为NUP（FAS系统与综合监控系统通讯用）板卡故障，更换FAS系统1路的NUP板卡后设备恢复正常。已回复环调。 | NUP（FAS系统与综合监控系统通讯用）板卡故障 | I | 关闭
43691 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-10 | 吴俊荣 | 10:48 | 区间 | 环调 | 10:48 | 珊展上行区间M7-3手报按钮故障报警后自动恢复。 | 10:49 | 2月12日9:30 | 11:01 | 陈健文 | 11：01 综合监控陈健文：已对故障手报按钮进行隔离，计划11日晚进行更换。 2月12日9:30 综合监控贾玉召：更换新的手报后设备恢复正常，已回复环调。 | 手报故障 | I | 关闭
43753 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-12 | 宋德邦 | 23:43 | 下桥站 | 环调 | 23:43 | 下桥站厅M3-56手报 | 23:44 | 2:30 | 2月13日 0:07 | 温裕亮 | 2月13日 0:07 综合监控温裕亮：已向环调申请隔离处理，待后续进行跟进处理 2:30 综合监控温裕亮：已更换新的手报后设备恢复正常（已回复环调） | 手报故障 | I | 关闭
43782 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-13 | 刘金棠 | 23:39 | 展览站 | 101486 | 23:39 | 展览站环控电控室火灾紧急信号报警，现场无异常 | 23:41 | 2月20日10:15 | 23:53 | 刘鑫 | 23:53 综合监控刘鑫：经查看报文，属于故障信号报警，4分钟后自行恢复正常。 0:54 综合监控刘鑫：现场检查设备未发现异常，持续观察设备运行情况 2月20日10:15 综合监控贾玉召：观察设备运行至今，设备运行正常。 | 误报 | I | 关闭
43787 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-14 | 高云云 | 7:14 | 茶山站 | 环调 | 7:12 | 茶山站隧道测温系统通信中断 | 7:15 | 9:09 |  | 刘鑫 | 9:09 综合监控陈国威：更换电源模块板卡后设备恢复正常，已回复环调 | 电源模块板卡 故障 | I | 关闭
43794 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-14 | 吴俊荣 | 9:40 | 东莞站 | 101947 | 9:40 | 东莞火车站FAS主机显示FD1-B208防火阀重复报非消防故障。 | 9:41 | 10:56 |  | 黄展宏 | 10:56 综合监控曾梓鑫：现场对设备进行检查，判断为防火阀输入模块故障，更换输入模块后恢复正常，现场试验良好。 | 防火阀输入模块故障 | I | 关闭
43806 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-14 | 吴俊荣 | 15:30 | 茶山站 | 环调 | 15:30 | 茶山站隧道测温系统通信中断。 | 15:30 | 17:21 |  | 黄展宏 | 17：21 综合监控曾梓鑫：重启茶山站测温系统主机后，设备恢复正常，现场试验良好。 17:25 已回复环调。 | 测温系统主机卡滞 | I | 关闭
43810 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-14 | 侯荣钊 | 17:56 | 寮厦站 | 环调 | 17:56 | 寮厦站II-PA10-3水泵自控柜II-出线侧B相温度值报警，遥测温度为25度 | 17:58 | 2月22日15：51 |  | 蒋建艺 陈伟林 | 19:37 机电蒋建艺：现场对三相出线进行测量，均在26度左右，设备运行正常。 20:52 综合监控贾玉召：现场检查综合监控设备未发现异常，对EFAS主机复位后，设备恢复正常，后续将观察设备运行情况。 2月22日15：51 综合监控贾玉召：经观察设备运行一周，未发现异常情况，判断为误报，已回复环调。 | 误报 | I | 关闭
43845 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-16 | 刘金棠 | 9:30 | 西平站 | 100470 | 9:30 | 西平站站厅B端消火栓内有个按钮亮红灯 | 9:35 | 2月17日 0：32 | 10:19 | 刘鑫 | 10:19 综合监控袁炜超：计划16日晚处理 2月17日 0：32 综合监控温裕亮：已更换新的按钮灯后设备恢复正常（已回复车站） | 按钮灯故障 | I | 关闭
43859 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-16 | 姚锦辉 | 21:50 | 珊美站 | 环调 | 21:50 | 珊美站隧道测温系统通讯中断 | 21:51 | 22:41 | 22:20 | 温裕亮 | 22：41 综合监控温裕亮：重新测温主机后设备恢复正常（已回复车站） | 测温系统主机卡滞 | I | 关闭
43878 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-17 | 赖远福 | 20:22 | 车辆段 | 环调 | 20:22 | 车辆段电气火灾系统通讯中断 | 20:24 | 22:02 |  | 谢永涛 | 22：02 综合监控刘鑫：现场重启车辆段电气火灾系统后设备恢复正常，已回复环调。 | 电气火灾系统软件卡死 | I | 关闭
43884 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-18 | 侯荣钊 | 5:54 | 旗峰站 | 环调 100546 | 5:54 | 旗峰站站厅M1-159消火栓按钮报警 | 5:55 | 7:21 |  | 刘鑫 | 7：21 综合监控刘鑫：更换M1-159消火栓按钮后设备恢复正常，已回复环调 | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
43904 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-18 | 吴俊荣 | 17:41 | 下桥站 | 环调 | 17:41 | 榴下上行区间M5-6手报按钮故障报警。 | 17:45 | 2月21日 1:33 | 18:37 | 陆琪 | 18:37 综合监控陆琪：现场经环调同意后，对故障手报按钮进行隔离处理，计划后续提报计划到场更换。 2月21日 1:33 综合监控温裕亮：更换新的手报后设备恢复正常（已回复环调） | 手报按钮故障 | I | 关闭
43907 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-18 | 姚锦辉 | 20:17 | 陈屋站 | 101287 | 20:17 | 陈屋站D15消防电话自动响铃。 19日17:07再次报故障。 | 20:19 | 21:42 | 21:00 | 吴俊余 | 21：42 综合监控吴俊余：现场检查设备未发现异常，消防电话无响铃，观察40分钟，设备正常。车站已核销 17:57综合监控陈俊良：现场检查 2月22日15：51 综合监控贾玉召：更换电话插孔后设备恢复正常，已回复车站 | 电话插孔 | I | 关闭
43940 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-20 | 侯荣钊 | 8:02 | 天宝站 | 101018 | 8:02 | 天宝站IBP盘内A口5#扶梯状态灯不亮 | 8:05 | 8:32 |  | 陆琪 | 8:32 综合监控陆琪：更换扶梯状态灯后设备恢复正常，已回复车站 | 状态灯故障 | I | 关闭
43945 | 自动化分部 | PSCADA | 2019-02-20 | 高云云 | 11:20 | 天宝站 | 电调 | 11:18 | 天宝站变电所通信中断，现已恢复 | 11:21 | 15:59 | 11;21 | 陈德聪 | 15:59PSCADA陈德聪：偶发网络阻塞导致通信中断，现场观察设备运行情况良好。 | 偶发网络阻塞导致通信中断 | I | 关闭
43964 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-21 | 姚锦辉 | 3:28 | 展览站 | 101185 | 3:28 | 展览站FAS主机报第8回路接地故障 | 3:30 | 2月26日14:05 |  | 温裕亮 | 9:35综合监控贾玉召：查看报文显示FAS主机报第8回路在8:34自动恢复正常，持续观察。 2月26日14:05 综合监控贾玉召：经观察设备运行5天，未发现异常情况，判断为天气潮湿导致，已回复车站 | 天气潮湿引起 | I | 关闭
43975 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-21 | 梁信辉 | 12:50 | 西平控制中心 | 公司本部 保安 | 12:50 | 西平控制中心负一层DF4（控制室）消防报警 | 12:52 | 13:12 | 13:02 | 谢永涛 | 13:12综合监控谢永涛：现场检查发现是负一层DF4房间（控制室）气灭盘报开路报警，2秒钟自动恢复正常，待后续观察。 20:04综合监控谢永涛：设备观察至今，综合监控设备运行正常，故障原因为消防主机巡更故障。 | 消防主机巡更故障 | I | 关闭
44002 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-22 | 卢占海 | 4:42 | 珊美站 | 环调 | 4:42 | 珊美站T2-10烟感故障 | 4:42 | 15:26 |  | 刘鑫 | 15：26 综合监控吴俊余：更换T2-10烟感设备后恢复正常，现场试验良好。 | T2-10烟感故障 | I | 关闭
44003 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-22 | 卢占海 | 5:36 | 珊美站 | 环调 | 5:36 | 珊美站主变电所T2-10烟感故障 | 5:36 | 15:26 |  | 刘鑫 | 15：26 综合监控吴俊余：更换T2-10烟感设备后恢复正常，现场试验良好。 | T2-10烟感故障 | I | 关闭
44007 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-22 | 卢占海 | 7:51 | 西平控制中心 | 环调 | 7:51 | 西平站OCC8楼火灾控制盘持续报警 | 7:55 | 8:18 | 7:58 | 刘鑫 | 8：18综合监控刘鑫：校验电池后设备恢复正常，已回复OCC | 电池需校验 | I | 关闭
44017 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-22 | 吴俊荣 | 18:06 | 下桥站 | 101292 | 18:06 | 下桥站车控室IBP盘屏蔽门模块“允许\禁止”钥匙开关位置偏移。 | 18:08 | 2月23日0：23 |  | 陈家星 | 18：55 下桥站回复：车站提议专业处理完开关位置偏移后需进行屏蔽门开关测试，收车后报D类临时计划进行调试。 19：03 维调与环调联系，环调回复车站有故障处理后测试需求，车站提出要收车后申报D类临时计划调试，请与车站做好沟通，环调没接报该故障，不了解情况。 19:20 维调与值班主任沟通，表明该情况为一般故障处理，值班主任建议维调与车站做好沟通，未明确答复是否需要提报临时计划处理。 19：27 综合监控陈家星：待收车后向OCC申请临时点进行紧固钥匙开关移位处理，车站要求综合监控进行测试，测试归屏蔽门专业。 19:35 维调与下桥站沟通，表明该情况为一般故障处理，故障处理完毕后对设备功能测试为正常流程，只需在设备测试前向相关调度申请权限即可，值班员表示需向值班站长沟通。 20:29 维调再次与下桥站确认处理流程，当值值班员回复行调正交接班，与夜班行调确认后答复。 21：35 机电陈嘉宗：由于处理故障无须动屏蔽门设备，不用进行屏蔽门开关测试。 2月23日0：23 综合监控刘伟斌：现场对IBP盘屏蔽门模块“允许\禁止”钥匙开关固定螺母进行加固处理，设备恢复正常。（已回复车站）。 2月23日14:16机电陈嘉宗：已咨询技术组确定不需要申请临时计划测试。 | 钥匙开关固定螺母松动 | I | 关闭
44038 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-23 | 姚锦辉 | 12:54 | 区间 | 101311 | 12:54 | 西蛤上行区间M5-43手报故障 | 12:56 | 2月26日 0:30 | 13:24 | 陈俊良 | 13：30 综合监控陈俊良：已向环调申请隔离处理，工班持续跟进 2月26日 0:30 综合监控陈伟林：手报故障，更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
44045 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-23 | 宋德邦 | 19:55 | 展览站 | 环调 | 19:55 | 展览AFS主机报展虎区间M5-21手报联动警铃报警 19:54 环调工作台ISCS显示：展虎区间上行隧道（B端）M5-21手报报火警，导致展览中心站M3-21、M3-52、M3-43、M3-63、M1-122、M1-119警铃动作。 | 19:57 | 2月25日 0：47 | 20:17 | 陈俊良 | 20：17 综合监控陈俊良：已向环调申请隔离处理，工班持续跟进 2月25日 0：47 综合监控吴俊余：已更换新的手报后设备恢复正常（已回复环调）（已回复运营日报） | M5-21手报故障 | I | 关闭
44049 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-24 | 侯荣钊 | 5:35 | 区间 | 环调 | 5:35 | 蛤陈中间风井隧道风机TVF-B03无法远程开启（按模式表） 6：40 环调报：隧道风机TVF-B03目前运行正常。 | 5:37 | 2月26日14:04 |  | 蒋建艺 陆琪 | 5：56 机电蒋建艺：经与环调沟通，隧道风机单控开启正常，模式表无法开启。 6：37 综合监控陆琪：检查模式表未发现异常，后续跟进。（已回复环调） 2月26日14:04 综合监控贾玉召：经观察2天，未发现异常，模式表启动正常，已回复环调 | 设备未发现异常 | I | 关闭
44063 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-24 | 卢占海 | 13:48 | 西平站 | 100533 | 13:48 | 西平站消防故障 线路开路 站台层走道M4-44消火栓按钮故障 | 13:48 | 2月25日 3：27 | 14:12 | 袁炜超 | 14:12 综合监控袁炜超：已向环调申请隔离，计划24日晚间处理 2月25日 3：27 综合监控刘鑫：已更换新的消火栓按钮后设备恢复正常（已回复车站） | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
44078 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-25 | 赖远福 | 10:15 | 虎门站 | 100997 环调 | 10:15 | 虎门站综合监控主机显示环控模块为蓝色，通讯失败 10:53环调报：虎门站BAS通讯中断 18:22环调报：虎门站BAS通讯中断 | 10:17 | 2月26日4:02 | 10:23 | 贾玉召 陈颖涛 罗柳权 谭文杰 陈锦焱 | 10:23 机电罗柳权：已到虎门站车控室。 10:55 综合监控贾玉召：现场检查故障原因初步判断为BAS主机193网段通讯光纤转换器故障，暂无备件，现已将BAS主机193网段切换到192网段（193网段与192网段为相互冗余），BAS系统已恢复通讯。 19:10 机电陈颖涛：18：43已到虎门在车控室，现场检查机电设备未发现异常。 19:16 综合监控廖健：经现场检查，18:42分设备自动恢复正常，已在虎门站现场值守。 20:41综合监控贾玉召：已拿到备件，计划25日晚处理。 2月26日4:02综合监控贾玉召：更换综合监控主机193网段通讯光纤转换器后设备恢复正常；故障原因为综合监控主机193网段通讯光纤转换器故障。。已回复运营日报初稿 | 综合监控主机193网段通讯光纤转换器故障 | I | 关闭
44084 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-25 | 梁信辉 | 13:05 | 虎门站 | 电调 行调 | 13:05 | 虎门站PSCADA系统通讯中断 13：07 行调报：虎门站综合监控系统通讯中断，PSCADA系统通讯中断 | 13:06 | 13:16 | 13:06 | 陈德聪 贾玉召 谭汶杰 陈锦焱 魏凌军 罗柳权 罗志坚 | 13：07 行调报：虎门站综合监控系统通讯中断，PSCADA系统通讯中断，现发布抢修抢修令号：022501，抢修负责人：贾玉召（手机号码：13828828501，800M：204119） 13:15 PSCADA陈德聪：已到OCC大厅，现场查看PSCADA系统通讯已恢复正常。 13:16 综合监控贾玉召：13:06已到虎门站，现场确认虎门站综合监控系统通讯、PSCADA系统通讯已恢复正常，故障原因待查。 13:18 维调向行调申请抢修结束。 13:19 变电李健炫：已到达虎门站变电所，检查变电设备未发现异常。（已回复电调） 13:49 机电罗志坚：检查虎门站机电设备未发现异常。（已回复环调） 2月26日4:02综合监控贾玉召：更换综合监控主机193网段通讯光纤转换器后设备恢复正常；故障原因为综合监控主机193网段通讯光纤转换器故障。已回复运营日报初稿 | 综合监控主机193网段通讯光纤转换器故障 | II | 关闭
44088 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-25 | 梁信辉 | 20:55 | 车辆段 | 环调 | 20:55 | 车辆段FAS系统通讯中断 | 20:57 | 21:17 | 21:01 | 卢志勋 | 21:17 综合监控卢志勋：现场检查设备未发现异常，初步判断为服务器短时切换导致通信中断，待后续观察设备运行情况. 2月26日6:27综合监控卢志勋：检查故障原因为FAS进程卡死导致；系统自动切换至另一进程后自动恢复正常。（已回复运营日报初稿） | FAS进程卡死 | I | 关闭
44097 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-26 | 高云云 | 8:28 | 区间 | 环调 | 8:25 | 展虎区间上行M5-21手报报警，现已恢复正常。 | 8:29 | 2月28日 3:29 |  | 贾玉召 | 10：23 综合监控贾玉召：手报设备自行恢复正常，经观察至今未再报故障，需持续观察后再作处理。 13:00 综合监控贾玉召：经环调同意，已将M5-21手报隔离，后续专业持续跟进。 2月28日 3:29 综合监控陈伟林：手报故障，更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
44126 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-26 | 赖远福 | 21:06 | 区间 | 环调 | 21:06 | 珊美~展览下行区间M8-3手报报火警，触发展览站警铃报警 | 21:08 | 2月28日 3:29 | 21:25 | 陆琪 贾玉召 | 21：28 综合监控吴俊余：经环调同意，已将M8-3手报隔离，计划27日晚报临时计划更换处理。 2月28日 3:29 综合监控陈伟林：手报故障，更换后设备恢复正常 | M8-3手报故障 | I | 关闭
44131 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-26 | 赖远福 | 22:16 | 虎门站 | 100537 | 22:16 | 虎门站综合监控上不能远程开关通道门、边门 | 22:20 |  |  | 吴俊余 | 2月27日10:01综合监控廖健：重启综合监控软件后设备恢复正常，已回复车站 | 综合监控软件卡顿 | I | 关闭
44144 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-27 | 赖远福 | 7:45 | 榴花站 | 环调 | 7:45 | 榴花站电气火灾系统通讯中断 | 7:47 | 8:43 | 8:00 | 陆琪 | 8：43综合监控魏洪辉：重启电气火灾系统后设备恢复正常，已回复环调 | 电气火灾软件卡死 | I | 关闭
44152 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-27 | 宋德邦 | 10:54 | 榴花站 | 101047 | 10:54 | 榴花综合监控电脑操作无反应 | 10:55 | 11:09 | 10:57 | 黄展宏 | 11:09综合监控黄展宏：已远程重启。 | 综合监控软件卡滞 | I | 关闭
44167 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-28 | 高云云 | 2:58 | 区间 | 101245 环调 | 2:25 | 寮珊区间M7-34故障 | 3:10 | 3月5日 9：43 |  | 陈伟林 | 10:02综合监控吴俊余：已隔离，后续报计划处理 3月5日9：43 综合监控贾玉召：28日晚利用计划将M7-34烟感更换，设备恢复正常。（已回复环调） | M7-34烟感 | I | 关闭
44173 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-28 | 侯荣钊 | 7:41 | 榴花站 | 环调 | 7:41 | 榴花站票务管理室T1-34烟感报警，后自动恢复 | 7:42 | 10:06 | 8:05 | 刘鑫 | 10:06综合监控林泽锋：更换烟感后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
44186 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-28 | 袁雪碧 | 14:41 | 西平站 | 环调 | 14:41 | 西平站气灭消防主机报整流变压器室气体控制盘故障 | 14:46 | 3月1日4:10 | 15:57 | 谢永涛 | 17:05综合监控谢永涛：现场检查蓄电池故障，计划28日晚进行更换处理。 3月1日4:10综合监控陈家星：更换蓄电池后设备恢复正常。已回复环调 | 蓄电池故障 | I | 关闭
44193 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-28 | 卢占海 | 19:05 | 榴花站 | 101422 | 19:05 | 榴花站环控电控室气灭控制盘报警 | 19:05 | 20:13 | 19:19 | 卢志勋 | 20：:13综合监控卢志勋：在线头处加装了磁环防止信号干扰，现场检查设备未发现异常，4秒后自动恢复正常 | 设备自检故障 | I | 关闭
44201 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-01 | 姚锦辉 | 4:00 | 展览站 | 101486 | 4:00 | 展览站FAS主机报第8回路接地故障 | 4;11 | 3月4日 11：56 |  | 陈俊良 | 3月4日11：56 综合监控陈俊良：经现场检查设备，最后一次报该故障为6：50分，1秒后自动恢复正常，观察设备运行3天，设备运行正常。车站已核销 | 因潮湿天气影响导致报第8回路接地故障 | I | 关闭
44203 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-01 | 姚锦辉 | 7:29 | 榴花站 | 101031 | 7:29 | 榴花站FAS主机报环控电控室气体控制盘故障 | 7:38 | 3月2日16：30 |  | 陈家星 | 3月1日15:47综合监控黄展宏:设备在故障后6秒后自行恢复正常，判断为自检巡更故障，持续观察。 3月2日16：30分综合监控陈国威：持续观察两天后设备运行无异常。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
44224 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-01 | 赖远福 | 16:43 | 西平站 | 环调 | 16:43 | 西平站0.4kV开关柜室（T2-20~T2-24）、变电控制室（T2-25~T2-27）多个烟感、温感报警，后续自行恢复正常。 | 16:45 | 17:07 | 16:58 | 谢永涛 谢林 | 17:00变电林梓锋：现场检查0.4kV开关柜室、变电变电控制室变电设备未发现异常情况。 17:07 综合监控谢永涛：现场检查T2-20~T2-27烟感、温感无异常，气灭主机报无效应答，6秒后自动恢复正常，故障原因为：气灭主机巡更故障（已回复环调） | 气灭主机巡更故障 | I | 关闭
44227 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-01 | 梁信辉 | 18:25 | 西平控制中心 | 电调 环调 | 18:25 | 电调PSCADA工作台显示：全线通讯中断。同时，环调工作台ISCS显示：全线给排水系统通讯中断，1分钟后均自动恢复正常。 | 18:26 | 20:01 | 18:32 | 邹书奇 袁炜超 刘伟斌 陈锦焱 马飞飞 陈德聪 黎芳旺 | 18:27 维调已要求综合监控陈锦焱赶往现场组织处理。 18：31 电调再次报PSCADA工作台显示：全线通讯中断，不到1分钟又自动恢复正常。 18：32 PSCADA邹书奇：已到OCC大厅，正准备检查设备。 18：34 行调发布抢修，抢修令号：030101，抢修负责人：袁炜超（手机号码：13794802705）。维调已组织综合监控、PSCADA专业人员赶往现场抢修。 18：36 综合监控袁炜超：已到OCC大厅，正准备检查设备。 18:50 综合监控陈锦焱：已到达OCC，正在检查设备中。 18:54经维调与电调确认，电调工作站切换了五次，均自动恢复正常，现PSCADA系统通讯正常。 19：25 经综合监控专业人员检查，东莞站-虎门站全线综合监控设备未发现异常。 19：34 经机电专业人员现场检查，东莞站-虎门站全线机电设备未发现异常。 19：42 PSCADA邹书奇：现场观察1小时，PSCADA设备运行正常。 19：43 经变电专业人员现场检查，东莞站-虎门站全线变电设备未发现异常。 19:55 综合监控陈锦焱：经查看报文：18:25分综合监控系统的中心级服务器的冗余机制启动，由1#服务器自动切换到2#服务器，在切换过程，OCC大厅监控电脑有闪屏的现象，(无须人工介入，可自动恢复。)现综合监控系统为2#服务器运行，经一个半小时观察综合监控设备运行正常。故障原因：1#服务器在自检过程中发现数据异常，自动切换到2#服务器运行。 20:01 维调向行调申请抢修结束。 （已回复运营日报初稿） | 1#服务器在自检过程中发现数据异常，自动切换到2#服务器运行。 | II | 关闭
44233 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-02 | 卢占海 | 7:36 | 下桥站 | 100961 | 7:36 | 下桥站站台层FD1-A307防火阀故障报警 | 7:36 | 3月3日0:48 | 7:50 | 陆琪 | 8：17综合监控陆琪：输入模块故障，计划2日晚处理 3月3日0:48综合监控刘鑫：现场更换A307防火阀输入模块后设备恢复正常，已回复车站 | A307防火阀输入模块故障 | I | 关闭
44237 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-02 | 侯荣钊 | 10:46 | 西平站 | 环调 | 10:46 | 西平站整流变压器室2气体预报警 | 10:47 | 11:07 |  | 李颖 | 11：07 综合监控李国辉：现场检查设备未发现异常，设备3分钟后自行恢复，判断为设备巡更未到位，后续设备巡更自行恢复正常。 11:10 已回复环调。 | 设备巡更未到位 | I | 关闭
44261 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-03 | 赖远福 | 2:10 | 榴花站 | 101021 | 2:10 | 榴花站环控电控室气灭控制盘报警 | 2:13 | 3月7日9：08 |  | 刘鑫 | 2：13综合监控刘鑫：环控电控室气灭控制盘报警6秒自动恢复正常，待后续观察。 3月4日10：00综合监控一工班黄展宏：经排查初步判断为主板程序错误，计划今晚进行主板程序调试 3月7日9：08综合监控黄展宏：重新配置气体控制盘主板，观察2日至今未发现异常，设备工作正常。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
44318 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-04 | 姚锦辉 | 23:52 | 旗峰站 | 101714 环调 | 23:52 | 旗峰站FAS主机报第三回路接地故障 | 23:53 | 3月6日 17：30 |  | 谢永涛 | 1：08 综合监控谢永涛：设备自动恢复正常，待后续观察 3月6日 17：30 综合监控刘伟斌：已观察24小时，设备运行正常。 | 天气潮湿引起 | I | 关闭
44330 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-05 | 梁信辉 | 15:23 | 东城站 | 101737 | 15:23 | 东城站站台污水泵房T3-2烟感报警 | 15:25 | 16:59 | 15:45 | 温裕亮 | 16:59 综合监控温裕亮：更换新的烟感后设备恢复正常，已回复车站 | T3-2烟感故障 | I | 关闭
44339 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-06 | 卢占海 | 4:07 | 珊美站 | 环调 | 4:07 | 珊美站隧道测温系统通讯中断 | 4:07 | 5:12 | 4:10 | 陆琪 | 5:12综合监控陆琪：重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调 | 软件卡滞 | I | 关闭
44340 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-06 | 卢占海 | 4:25 | 天宝站 | 100529 | 4:25 | 天宝站综合监控屏蔽门界面上行线信号系统关门命令显示命令未激活 | 4:25 | 6:28 |  | 陆琪 | 6:28 综合监控陆琪：属于正常现象，不影响设备 | 设备未发现异常 | I | 关闭
44361 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-07 | 梁信辉 | 0:33 | 区间 | 101294 | 0:33 | 陈寮左线隧道A端M4-3手报消防故障 | 0:34 | 3月11日 10:03 | 1:00 | 温裕亮 | 1：16 综合监控温裕亮：经环调同意，已将该手报隔离，后续报计划更换处理。 3月11日 10:03 综合监控贾玉召：已更换新的手报设备恢复正常（已回复车站） | 手报故障 | I | 关闭
44368 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-07 | 宋德邦 | 13:09 | 旗峰站 | 环调 | 13:09 | 旗峰公园站T2-40烟感故障。 | 13:11 | 23:59 |  | 谢永涛 | 14：16 综合将空谢永涛：已向环调申请隔离烟感，工班人员持续跟进。 23:59 综合监控李国辉：现场对故障烟感进行更换后，设备恢复正常，现场试验良好。 0:01 已回复环调。 | 烟感故障 | I | 关闭
44387 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-08 | 宋德邦 | 22:20 | 蛤地站 | 环调 | 22:20 | 蛤地M7-19手报后自动恢复正常 22：49 蛤陈上行区间M7-19手报火警，联动蛤地警铃报警 | 22:21 | 3月10日1:41 | 22:39 | 袁炜超 | 23:28综合监控吴俊余：经环调同意已将M7-19隔离，计划9日晚进行处理。 3月10日1:41综合监控陈健文：更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
44402 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-09 | 赖远福 | 10:32 | 珊美站 | 环调 | 10:32 | 珊美站隧道测温系统通讯中断 | 10:35 | 11:14 | 10:35 | 向莉 | 11：14 综合监控向莉：现场重启隧道测温系统后，设备恢复正常。（已回复环调） | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
44436 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-10 | 侯荣钊 | 12:18 | 西平站 | 101371 | 12:18 | 西平站环控机房烟感T1-35报警。 | 12:21 | 13:24 | 12:30 | 李国辉 | 13：24 综合监控刘鑫：现场检查设备暂未发现异常，判断为设备巡更不到位，后续巡更恢复正常。 20：47 已回复环调。 | 设备巡更不到位 | I | 关闭
44445 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-10 | 吴俊荣 | 19:52 | 西平控制中心 | 信调 | 19:52 | 信调ISCS界面东莞火车站乘客信息栏通信中断。 | 19:52 | 3月11日 7:21 | 21:00 | 崔敏 温裕亮 曾伟 叶达文 何若君 | 20:10 综合监控温裕亮：检查中心级综合监控设备未发现异常。 20:22 通信崔敏：检查网管中心设备未发现异常。 22:07 通信叶达文：现场检查通信设备未发现异常，报文已发送厂家，厂家答复通信接收不到综合监控设备发过来的信息，继续与综合监控人员一起排查，持续跟进。 3月11日0:53 综合监控何若君：该故障只影响到东莞站（车站级）下发乘客信息，不影响（中央级）信调下发乘客信息，计划11日继续排查故障。 7:21 综合监控林泽锋：现东莞火车站乘客信息栏通信已自动恢复正常，计划11日继续排查故障原因。 3月11日17:25 综合监控黄展宏 ：将报文发送至厂家分析，厂家答复综合监控与PIS之间服务进程卡顿，早上6点服务器进行自检，自检过程中检测到有卡顿服务进程，系统自行重启卡顿进程，设备恢复正常。后续加强对服务器进程检查。 | 自检过程中检测到有卡顿服务进程 | I | 关闭
44451 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-10 | 梁信辉 | 22:12 | 陈屋站 | 环调 | 22:12 | 陈屋站再生制动室T3-10烟感故障 22：18维调再次接报 | 22:14 | 23:55 | 23:30 | 温裕亮 | 23：55 综合监控温裕亮：更换T3-10烟感后，设备恢复正常。（已回复环调） | T3-10烟感故障 | I | 关闭
44468 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-11 | 姚锦辉 | 11:02 | 东莞站 | 101947 | 11:02 | 东莞站FAS主机报FAS系统消防故障 | 11:03 | 15:31 | 11:20 | 卢志勋 | 15:31综合监控曾梓鑫：更换防火阀输入模块后设备恢复正常。已回复车站 | 防火阀输入模块故障 | I | 关闭
44531 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-14 | 卢占海 | 3:42 | 蛤地站 | 环调 | 3:42 | 蛤地站站厅层T3-54烟感报火警 | 3:47 | 7:51 | 7:11 | 陈俊良 | 7：51综合监控陈俊良：复位后设备恢复正常，已回复环调 3月14日15：06 综合监控吴俊余：现场已更换T3-54烟感 | 设备误报警 | I | 关闭
44555 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-14 | 赖远福 | 22:50 | 区间 | 环调 | 22:50 | 珊展下行M8-43手报故障报警 | 23:08 | 3月16日 2:27 |  | 温裕亮 | 23:45综合监控贾玉召：已向环调申请将M8-43手报隔离，后续跟进处理。 3月16日 2:27 综合监控陈伟林：更换故障手报按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 | M8-43手报故障 | I | 关闭
44560 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-15 | 赖远福 | 7:32 | 寮厦站 | 环调 | 7:32 | 寮厦站电气火灾系统通讯中断 | 7:33 | 9:05 | 8:10 | 温裕亮 | 9:05综合监控吴俊余：现场重启电气火灾系统后设备恢复正常，已回复车站 | 电气火灾系统卡死 | I | 关闭
44608 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-17 | 赖远福 | 9:52 | 东莞站 | 环调 | 9:52 | 东莞站站厅9个烟感、温感报故障后自动恢复正常 | 9:53 | 10:46 | 10:10 | 张倩文 | 10:46综合监控卢志勋：9个烟感、温感报故障后6秒钟自动恢复正常，现场检查设备暂未发现异常，判断为设备巡更不到位，后续巡更恢复正常。已回复环调。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
44665 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-19 | 梁信辉 | 6:45 | 展览站 | 环调 | 6:45 | 展览站电气火灾系统通讯中断 | 6:46 | 8:05 | 7:00 | 温裕亮 | 8:05 综合监控温裕亮：检查设备发现电气火灾系统卡顿导致通讯中断，重启后设备恢复正常。（已回复环调） | 电气火灾系统卡顿 | I | 关闭
44703 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-20 | 卢占海 | 15:07 | 天宝站 | 100529 | 15:07 | 天宝站站台站台公共区T3-6，T3-7烟感故障报警 | 15:07 | 3月21日 1：08 | 15:48 | 陆琪 | 15:48综合监控陆琪：已向环调申请隔离，计划20日晚处理 3月21日 1：08 综合监控谢永涛：已更换新烟感后设备恢复正常（已回复车站） | 烟感故障 | I | 关闭
44715 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-21 | 宋德邦 | 3:59 | 天宝站 | 100958 | 3:59 | 天宝T3-7、T3-5、T3-1故障报警 | 4:00 | 7:16 | 5:39 | 谢永涛 | 7：16 综合监控谢永涛：已更换新T3-7烟感后其它两个烟感设备恢复正常（已回复车站） | 无效应答故障 | I | 关闭
44718 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-21 | 宋德邦 | 8:23 | 珊美站 | 101030 环调 | 8:23 | 珊展上行M7-28消火栓按钮故障报警 珊展上行消火栓按钮M7-46、M7-48、M7-50、M7-52报故障后恢复正常，M7-28消火栓按钮处于故障状态 10：20环调报：珊展上行消火栓按钮M7-40、M7-43、M7-44、M7-46、M7-48、M7-30，手报M7-41、M7-42故障报警后自动恢复正常 | 8:24 | 3月22日12:39 | 8:43 | 向莉 贾玉召 | 8：43 综合监控贾玉召：人员到达现场后设备恢复正常，值班人员在珊美站持续观察 9:25 综合监控向莉：已向环调申请隔离M7-28消火栓按钮，后续跟进处理。 3月22日12:39 综合监控贾玉召：更换M7-28消火栓后设备恢复正常，已回复环调 | M7-28消火栓故障 | I | 关闭
44737 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-21 | 梁信辉 | 18:02 | 寮厦站 | 环调 | 18:02 | 寮厦站站台T3-5烟感故障 | 18:03 | 6:05 | 18:52 | 陈俊良 | 18：54 综合监控陈俊良：经环调同意，已将T3-5烟感隔离，后续跟进处理。 6：05 综合监控吴俊余：手报故障，更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
44743 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-21 | 卢占海 | 23:52 | 蛤地站 | 环调 | 23:52 | 蛤地站中间风井走廊M2-32手报报警 | 23:52 | 3月22日 6：05 |  | 陆琪 | 3月22日 6：05 综合监控吴俊余：手报故障，更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
44744 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-22 | 卢占海 | 0:49 | 区间 | 100548 | 0:49 | 寮珊右线隧道M7-5手报故障报警 | 0:49 | 3月25日 9：22 |  | 陆琪 | 6：05 综合监控吴俊余：已隔离，后续更换. 3月25日9：22 综合监控贾玉召：更换M7-5手报后，设备恢复正常。（已回复环调） | M7-5手报故障 | I | 关闭
44745 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-22 | 卢占海 | 1:17 | 蛤地站 | 101284 | 1:17 | 蛤地站中间风井电缆井风T2-9烟感故障报警 | 1:17 | 3月23日16:04 |  | 陆琪 | 3月23日16:04综合监控陈伟林：更换烟感后恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
44747 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-22 | 高云云 | 4:31 | 旗峰站 | 100999 | 4:30 | 旗峰公园站站站台控制室SFD-A304防火阀故障 | 4:32 | 6:11 | 5:00 | 陆琪 | 6：11 综合监控陆琪：监控模块故障，更换后设备恢复正常 | 监控模块故障 | I | 关闭
44755 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-22 | 吴俊荣 | 13:25 | 区间 | 环调 | 13:25 | 寮珊下行区间M7-14、M7-18消火栓按钮报警后自动恢复正常。 | 13:26 | 3月24日 1:19 |  | 向莉 | 14：33 综合监控陈伟林：经环调同意，已对故障消火栓按钮进行隔离，后续进行更换。 3月24日 1:19 综合监控廖健：现场对故障消火栓按钮进行更换后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
44791 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-23 | 宋德邦 | 15:10 | 区间 | 环调 | 15:10 | 寮厦-珊美下行区间M7-6消防栓按钮故障报警 | 15:11 | 3月24日 1:19 | 15:33 | 吴俊余 | 15：33 综合监控吴俊余：已向环调申请进行隔离出来，计划23日晚进行处理，工班持续跟进。 3月24日 1:19 综合监控廖健：现场对故障消火栓按钮进行更换后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
44792 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-23 | 宋德邦 | 16:48 | 陈屋站 | 101948 | 16:48 | 陈屋M1-93消火栓按钮故障。 | 17:12 | 3月24日 2：55 |  | 陈伟林 | 17：30 综合监控陈健文：已向环调申请进行隔离出来，待后续利用作业点进行处理，工班持续跟进。 3月24日 2：55 综合监控陈俊良：现场更换故障消火栓按钮后恢复正常，现场试验良好。 | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
44809 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-24 | 吴俊荣 | 5:39 | 东城站 | 100632 | 5:39 | 东城站站台公共区T3-30、T3-36烟感故障报警。 | 5:43 | 3月25日6:50 | 8:07 | 刘鑫 | 8：07 综合监控刘鑫：经环调同意已将T-30、T-36烟感隔离，计划24日晚进行更换。 3月25日6:50综合监控谢永涛：更换烟感后设备恢复正常。已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
44818 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-24 | 卢占海 | 9:50 | 东城站 | 环调 | 9:50 | 东城站站台公共区T3-32烟感故障报警 | 9:50 | 3月25日6:50 | 11:29 | 陆琪 | 11:29综合监控陆琪：已隔离，计划24日晚处理 3月25日6:50综合监控谢永涛：更换烟感后设备恢复正常。已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
44825 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-24 | 卢占海 | 20:01 | 区间 | 环调 | 20:01 | 寮陈区间上行隧道M4-31手报故障报警 | 20:01 | 3月27日 1：07 |  | 陈健文 | 20：25综合监控吴俊余：已隔离，后续处理 3月27日1：07 综合监控陈健文：更换M4-31手报后，设备恢复正常。（已回复环调） | M4-31手报故障 | I | 关闭
44858 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-25 | 卢占海 | 21:59 | 区间 | 环调 | 21:59 | 蛤陈中间风井M2-32手报故障报警 | 22:00 | 3月26日0:35 | 23:30 | 陆琪 | 3月26日0:35综合监控陆琪;更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
44938 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-28 | 宋德邦 | 22:40 | 天宝站 | 环调 | 22:40 | 22:40 环调工作台ISCS显示：天宝站站台公共区T3-11烟感火灾报警。经车站人员确认现场无异常。 23:04 环调工作台ISCS显示：天宝站站台公共区T3-2烟感火灾报警。经车站人员确认现场无异常。 | 22:41 | 3月29日 1：13 | 23:17 | 谢永涛 刘伟斌 | 23:17综合监控李国辉已到达天宝站 3月29日 1：13 综合监控谢永涛：现场排查FAS主机发现是第三回路卡故障导致报警，现场检查T3-11、T3-2设备未发现异常。已更换新的回路卡后设备恢复正常（已回复环调）、（已回复运营日报初稿） | 第三回路卡故障 | I | 关闭
44939 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-29 | 宋德邦 | 6:13 | 天宝站 | 101308 环调 | 6:13 | 天宝第三回路接地故障 15:45维调再次接报 | 6:15 | 17:45 | 6:45 | 谢永涛 | 7：05 综合监控谢永涛：接地自动恢复正常，工班持续观察 17:45 综合监控李国辉：现场发现故障原因为：第三回路板卡接地故障，现场做第三回路板卡防护后设备恢复正常，观察一个小时设备运行正常。已回复环调。 | 第三回路板卡接地故障 | I | 关闭
44968 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-29 | 赖远福 | 20:04 | 天宝站 | 100981 | 20:04 | 天宝站T3-03、T3-07烟感故障报警，现场无异常 | 20:07 | 3月30日4:59 |  | 温裕亮 | 20：14 综合监控陆琪：已隔离，带收车后处理 3月30日4:59综合监控陈家星：更换烟感后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
44975 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-30 | 梁信辉 | 1:32 | 西平站 | 环调 | 1:32 | 西平站站台T4-31烟感故障 | 1:34 |  | 2:00 | 陈家星 | 2：12 综合监控陈家星：经环调同意已将该用烟感隔离，由于烟感位置较高，后续报计划更换处理。 4月22日23:12综合监控刘鑫：因位置较高，需后续报技术组出方案进行处理。 |  | I | 跟进
44983 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-30 | 吴俊荣 | 11:49 | 茶山站 | 环调 | 11:49 | 茶山站站台公共区T4-76、T4-72烟感故障报警。 | 11:51 | 13:34 |  | 陈国威 | 13:34 综合监控陈国威：现场更换故障烟感后，设备恢复正常，现场试验良好。 13:35 已回复环调。 | 烟感故障 | I | 关闭
45034 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-31 | 吴俊荣 | 23:35 | 天宝站 | 环调 | 23:35 | 天宝站环调工作站显示给排水系统控制按钮显灰。 | 23:35 | 4月1日 0:24 |  | 刘鑫 | 4月1日 0:24 综合监控刘鑫：现场对设备进行检查，判断为综合监控给排水系统服务进程卡滞，重启服务进程后设备恢复正常，现场试验良好。 | 综合监控给排水系统服务进程卡滞 | I | 关闭
45035 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-01 | 吴俊荣 | 0:34 | 区间 | 环调 | 0:34 | 陈寮区间下行线M5-12消火栓按钮故障报警。 | 0:37 |  |  | 刘鑫 | 1:25 综合监控陈俊良：因31日晚在虎门火车站有作业，待作业完毕后到场检查。 3:04 综合监控陈俊良：通过陈屋站综合监控检查，M5-12消火栓按钮状态正常，持续观察。 5:04 综合监控陈俊良：已报备环调隔离，后续提报计划处理 4月6日21:30综合监控李国辉：计划4月7日晚处理 4月7日7:37综合监控吴俊余：更换故障消火栓按钮后恢复正常。已回复环调。 | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
45043 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-01 | 侯荣钊 | 7:54 | 区间 | 环调 | 7:54 | 蛤陈上行区间M7-1手报故障后自动恢复 | 7:55 | 4月6日4:36 |  | 陈俊良 | 8：05 综合监控陈俊良：经环调同意，对M7-1手报进行隔离处理，后续到场更换。 4月6日4:36综合监控陈俊良：更换手报后恢复正常。已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
45053 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-01 | 卢占海 | 13:12 | 东城站 | 环调 | 13:12 | 东城站站台T3-02烟感故障 | 13:12 | 14:24 | 13:18 | 李国辉 | 14：24综合监控李国辉：已更换烟感，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
45062 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-02 | 姚锦辉 | 4:08 | 厚街主所 | 环调 | 4:08 | 厚街主所T2-7烟感报警 | 4:11 | 4月3日0:42 | 6:00 | 谢永涛 | 6:54综合监控谢永涛：已经环调同意将T2-7烟感隔离。 4月3日0:42综合监控贾玉召：更换烟感后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
45077 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-02 | 梁信辉 | 13:40 | 寮厦站 | 101463 | 13:40 | 寮厦站站台层过道T3-45烟感故障 | 13:42 | 23:47 | 14:00 | 廖健 | 14:04综合监控廖健：已向环调申请隔离，计划4月2日晚处理 23:47综合监控贾玉召：更换烟感后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
45088 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-02 | 赖远福 | 20:11 | 蛤地站 | 100462 | 20:11 | 蛤地站消防主机报第八回路报接地消防故障报警 | 20:12 | 4月5日 6:14 |  | 廖健 | 20：48综合监控廖健：该故障点在区间，后续报计划处理。 4月5日 6:14 综合监控贾玉召：4日晚利用作业点到场对第八回路设备线路进行排查，未发现异常。经排查，判断为蛤地站FAS主机第八回路卡故障，更换回路卡后，设备恢复正常，现场试验良好。 | FAS主机第八回路卡故障 | I | 关闭
45093 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-03 | 卢占海 | 6:18 | 区间 | 环调 | 6:18 | 蛤陈右线隧道M8-73手报故障报警 8:00环调：蛤陈右线已有69个手报故障报警 运营日报初稿：环调工作台ISCS显示：蛤陈下行区间M8-101、M8-103、M8-105等69个手报故障。 | 6:18 | 4月4日4:58 | 8:00 | 刘伟斌 何若君 李瑞坚 | 8:00 综合监控陈健文：正在前往的路上，已到陈屋站。 8:18 综合监控陈健文：现场查看为无效应答，仍在继续排查。 8:35 综合监控陈健文：经排查初步判断区间存在故障手报，导致该故障手报所在回路报无效应答，后续将提报计划进行排查。 4月4日4:58 综合监控贾玉召：经现场排查，M8-04消火栓按钮故障导致69个手报故障报警，更换消火栓按钮后，设备恢复正常。（已回复环调、运营日报初稿） | M8-04消火栓按钮故障 | I | 关闭
45144 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-04 | 宋德邦 | 18:02 | 珊美站 | 环调 | 18:02 | 珊美T4-28烟感报警 | 18:03 | 19:52 | 19:00 | 向莉 | 19：52综合监控向莉：更换烟感后设备恢复正常。已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
45146 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-04 | 宋德邦 | 18:42 | 区间 | 环调 | 18:42 | 蛤陈下行区间M8-23、25、27、33、35、37、41、43、45、47手报（共10个）故障。 运营日报初稿：18:37 环调工作台ISCS显示：蛤陈下行隧道（B端）大面积手报（M8-37、M8-41、M8-43、M8-33、M8-47、M8-45、M8-35、M8-23、M8-25、M8-27、M8-3、M8-21、M8-31、M8-13）故障报警。 | 18:43 | 4月5日 6:14 | 20:00 | 向莉 | 20:00 综合监控陈伟林：4日晚到区间检查设备情况，工班人员持续跟进。 4月5日 6:14 综合监控贾玉召：4日晚利用作业点到场对第八回路设备线路进行排查，未发现异常。经排查，判断为蛤地站FAS主机第八回路卡故障，更换回路卡后，设备恢复正常，现场试验良好。 6:45 已回复运营日报初稿。 | FAS主机第八回路卡故障 | I | 关闭
45153 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-04 | 吴俊荣 | 22:26 | 区间 | 环调 | 22:26 | 旗鸿下行区间M7-13手报按钮故障报警。 | 22:27 | 4月6日1:49 |  | 刘鑫 | 23:12 综合监控刘鑫：经环调同意，对故障手报按钮作隔离处理，后续进行更换。 4月6日1:49综合监控陆琪：更换M7-13手报后设备恢复正常。已回复环调 | M7-13手报故障 | I | 关闭
45158 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-05 | 吴俊荣 | 4:53 | 蛤地站 | 行调 | 4:53 | 因2D-144-03作业（区间消防设备故障处理）申请延点20分钟后，蛤陈上行区间手报按钮仍为故障状态。 运营日报初稿：04:55因环调工作台ISCS显示蛤陈上行区间大面积手报故障，导致环调无法监控现场设备情况，OCC发布抢修。 | 4:55 | 5:22 | 4:55 | 贾玉召 李瑞坚 袁熊君 马括 | 4:53 行调发布抢修，抢修令号040501，行调代码T019。 4:55 通知综合监控贾玉召，并指定其为现场抢修负责人。 5:22 综合监控贾玉召：经现场排查，判断为蛤地站FAS主机第七回路卡故障，更换后设备恢复正常，抢修结束。已回复行调。 6:45 已回复运营日报初稿。 | FAS主机第七回路卡故障 | II | 关闭
45167 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-05 | 卢占海 | 9:02 | 区间 | 环调 | 9:02 | 天东下行B端M7-19手报故障报警 | 9:03 | 4月7日 1:25 | 9:34 | 李国辉 | 9:34 综合监控温裕亮：经环调同意，已将M7-19手报隔离，后续提报计划处理。 4月7日1:25综合监控李国辉：更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
45173 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-05 | 卢占海 | 10:27 | 区间 | 101443 | 10:27 | 东天左线A端M4-10消火栓故障报警 | 10:28 | 4月9日 1:47 |  | 李国辉 | 11:02综合监控李国辉：已隔离，后续处理。 4月9日 1:47 综合监控谢永涛：更换消火栓按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
45176 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-05 | 卢占海 | 13:04 | 区间 | 环调 | 13:04 | 蛤陈隧道下行M8-6手报报警后自动恢复 |  | 4月6日4:38 |  | 向莉 | 14:02综合监控向莉：已隔离，后续处理 4月6日4:38综合监控陈俊良：更换手报后设备恢复正常。已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
45196 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-06 | 姚锦辉 | 4:34 | 区间 | 综合监控陈俊良 | 4:34 | 蛤陈下行M8-78手报报开路故障 | 4:34 | 4月8日1:50 |  | 陈俊良 | 4:34综合监控陈俊良：经环调同意后将M8-78手报隔离，后续报计划更换。 4月8日1:50综合监控陈俊良：经核实为M8-73手报故障，更换故障手报后恢复正常。 | M8-73手报故障 | I | 关闭
45219 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-06 | 袁雪碧 | 13:03 | 陈屋站 | 101287 | 13:03 | 陈屋站FAS主机报站厅层检修室防火阀FD1-B7-02故障 | 13:10 | 17:17 | 13:25 | 陈健文 伍炜 | 17：17综合监控陈健文：防火阀监视模块故障，更换后恢复正常。车站已核销。 | 防火阀监视模块故障 | I | 关闭
45232 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-06 | 卢占海 | 20:55 | 榴花站 | 环调 | 20:55 | 榴花站站厅层楼梯间T1-13烟感故障 | 20:59 | 22:27 | 22:05 | 卢志勋 | 22：27 综合监控李国辉：烟感故障，更换后设备恢复正常 | 烟感故障 | I | 关闭
45248 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-07 | 侯荣钊 | 9:36 | 茶山站 | 环调 100633 | 9:36 | 茶山站牵混所T1-40烟感故障报警 | 9:36 | 10:07 |  | 林泽锋 | 10：07 综合监控林泽锋：现场检查烟感已恢复，判断为巡更故障导致，已回复环调。 | 巡更故障 | I | 关闭
45264 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-07 | 吴俊荣 | 16:27 | 茶山站 | 环调 | 16:27 | 茶山站混合变电所T1-40温感故障报警。 | 16:28 | 4月8日 21:36 |  | 林泽锋 | 16:51 综合监控林泽锋：到场时设备已自动恢复正常，将持续观察设备后续运行状态，原因待查。 4月8日 21:36 综合监控黄展宏：现场两日观察，该温感未再报同类故障，判断为巡更未到位。 | 巡更未到位 | I | 关闭
45287 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-08 | 梁信辉 | 7:37 | 陈屋站 | 101287 | 7:37 | FAS主机报：陈寮上行区间隧道B端M7-9手报报警 | 7:39 | 4月9日 0:54 |  | 吴俊余 | 8:06综合监控吴俊余：经环调同意已将故障手报隔离，待和工班长沟通后确定处理日期。 4月9日 0:54 综合监控廖健：更换故障手报按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 手报按钮故障 | I | 关闭
45293 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-08 | 徐建波 | 8:47 | 陈屋站 | 101042 | 8:47 | 陈屋站站厅M1-74手报故障报警 | 8:49 | 10:47 | 10:10 | 廖健 | 10:47综合监控廖健：现场对M1-74故障手报进行更换，设备已恢复正常。已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
45296 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-08 | 宋德邦 | 10:12 | 下桥站 | 101292 | 10:12 | 下桥FAS报榴下中央风井T1-4烟感报故障 | 10:12 | 4月9日 1:39 | 10:12 | 陆琪 | 10：12 综合监控陆琪：已向环调申请隔离处理，计划8日晚进行处理，工班持续跟进。 4月9日 1:39 综合监控袁炜超：更换故障烟感后恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
45302 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-08 | 宋德邦 | 15:15 | 展览站 | 环调 | 15:15 | 展览0.4KV开关柜室烟温感及屏蔽门控制室烟感故障报警后恢复 | 15:17 | 16:09 |  | 廖健 | 16：09 综合监控廖健：现场检查设备未发现异常（已回复环调） | 自动巡检 | I | 关闭
45304 | 自动化分部 | PSCADA | 2019-04-08 | 姚锦辉 | 16:18 | 茶山站 旗峰主所 | 电调 | 16:13 | 电调在电调工作操作确认“旗峰主所35KV出线柜321 L30光纤通讯中断”报警信息后，未在报警窗口找到该信息，在事件记录中能找到报警信息。 | 16:19 | 4月11日 2：25 |  | 陈德聪 张李义 | 20:53 PSCADAC陈德聪：需要对旗峰公园站综合监控服务器数据库进行检查。计划10日报临时计划进行处理。（已回复运营日报初稿） 4月11日 2：25 PSCADA陈德聪：经现场排查确认故障原因为旗峰公园站（旗峰主所与旗峰公园站共用一套服务器）综合监控服务器数据库参数设置问题，旗峰主所设置模式为确认故障后系统默认删除数据，正线设置为故障确认后系统默认保存数据，经更新旗峰主所程序后，旗峰主所设置模式更改为故障确认后系统默认保存数据，与正线保持一致（已回复运营日报初稿） | 数据库参数设置问题 | I | 关闭
45309 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-08 | 宋德邦 | 19:09 | 旗峰站 | 100524 | 19:09 | 旗峰FD1-B3故障 | 19:18 | 20:11 | 19:18 | 陆琪 | 20：11 综合监控陆琪：重新更换新的防火阀模块后设备恢复正常（已回复车站） | 防火阀模块故障 | I | 关闭
45320 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-09 | 吴俊荣 | 2:20 | 展览站 | 100510 | 2:20 | 展览中心站FAS主机显示M6-45消火栓按钮故障报警。 4月10日23:12左线M6-45故障报警 | 2:22 | 4月14日2:44 |  | 廖健 | 6：41 综合监控廖健：经环调同意，已将M6-45消火栓隔离，后续跟进。 4月10日23:40综合监控刘鑫：已隔离，后续处理 4月14日2:44综合监控陈伟林：更换M6-45手报后恢复正常。已回复车站 | M6-45手报故障 | I | 关闭
45330 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-09 | 卢占海 | 12:27 | 下桥站 | 环调 | 12:27 | 下桥站站厅层T3-31烟感故障报警 | 12:27 | 14:42 | 13:02 | 魏洪辉 | 14：:42综合监控刘鑫：更换烟感后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
45342 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-10 | 宋德邦 | 7:55 | 寮厦站 | 100956 | 7:55 | 寮厦FAS主机报陈寮下行M5-45手报故障报警。 | 7:56 | 4月12日 0:54 |  | 陈家星 | 4月11日17：44综合监控陈伟林：后续12日报计划处理。 4月12日 0:54 综合监控贾玉召：更换故障手报按钮后设备恢复正常，现场试验良好。 | 手报按钮故障 | I | 关闭
45346 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-10 | 梁信辉 | 8:56 | 下桥站 | 环调 | 8:56 | 下桥站区间风机房负一层走道T1-10烟感故障 | 8:57 | 10:43 |  | 刘伟斌 | 10:43综合监控温裕亮：更换故障烟感后设备恢复正常。已回复环调。 | 烟感故障 | I | 关闭
45360 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-10 | 梁信辉 | 16:47 | 蛤地站 | 环调 | 16:47 | 蛤地站中间风井楼梯间T2-1烟感报警几秒后自动恢复正常 | 16:49 | 18:24 |  | 向莉 | 18：24综合监控向莉：更换故障烟感后设备恢复正常。（已回复环调） | 烟感故障 | I | 关闭
45373 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-11 | 高云云 | 1:40 | 东城站 | 东城值站 | 1:30 | 东城站出现T2-01、T2-02、T2-03、T2-04、T2-05、T2-06、T2-07、T2-08、T2-09温烟感故障 | 1:44 | 17:30 |  | 刘鑫 | 1：42维调确认东城站出现消防故障后又自动恢复正常 1：50 综合监控刘鑫：持续观察设备运行情况 17：30综合监控谢永涛：已观察超过12小时，设备稳定运行正常。 | 主机巡更导致 | I | 关闭
45374 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-11 | 卢占海 | 3:29 | 展览站 | 101296 | 3:29 | 展览站FAS第8回路接地故障 | 3:33 | 4月26日9：55 |  | 刘鑫 | 4月11日17：44综合监控陈伟林：该第8回路在区间，后续报计划处理。 4月26日9：55 综合监控贾玉召：经排查区间内有桥隧有渗水，影响到设备运行，目前设备已恢复正常，已回复车站 | 区间内有渗水 | I | 关闭
45411 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-12 | 姚锦辉 | 9:58 | 东城站 | 环调 | 9:58 | 东城站隧道测温系统通信中断。 | 9:59 | 11:49 | 10:15 | 李颖 | 11：49 综合监控陆琪：重启隧道测温软件后设备恢复正常（已回复环调） | 隧道测温软件卡死 | I | 关闭
45412 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-12 | 姚锦辉 | 9:58 | 旗峰站 | 环调 | 9:58 | 旗峰站隧道测温系统通信中断。 | 9:59 | 11:15 | 10:25 | 李颖 | 11：15 综合监控陈家星：重启隧道测温软件后设备恢复正常（已回复环调） | 隧道测温软件卡死 | I | 关闭
45414 | 自动化分部 | PSCADA | 2019-04-12 | 宋德邦 | 10:48 | 西平控制中心 | 电调 行调 | 10:48 | 10：48 电调报：西平OCC控制中心大屏电调监控模块4块屏幕蓝屏，电调工作站电脑正常。 | 10:49 | 16:58 | 10:54 | 林裕铭 李颖 刘伟斌 张李义 陈锦焱 陈德聪 | 10:54 PSCADA陈德聪：已到达控制中心。 11:06 PSCADA 陈德聪：现西平OCC控制中心大屏电调监控模块4块屏幕已恢复正常，检查大屏监控工作站发现PSCADA大屏监控软件退出，具体原因待查。（已回复电调、行调） 16:58 PSCADA 陈德聪：重启大屏工作站后恢复正常，故障原因为PSCADA大屏监控软件卡死。 （已回复运营日报初稿） | PSCADA大屏监控软件卡死 | I | 关闭
45423 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-12 | 宋德邦 | 17:18 | 展览站 | 101185 | 17:18 | 展览FAS报展虎下行区间M6-63故障。 | 17:19 | 4月14日2:44 | 17:33 | 贾玉召 | 17：33 综合监控贾玉召：已向环调申请隔离处理，待后续进行更换 4月14日2:44综合监控陈伟林：更换M6-63手报后恢复正常。已回复车站 | M6-63手报故障 | I | 关闭
45424 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-12 | 姚锦辉 | 18:32 | 珊美站 | 100513 | 18:32 | 珊美站珊寮下行隧道A端M6-6消火栓按钮故障。 | 18:40 | 4月16日10:2 | 20:38 | 陈伟林 | 20:38 综合监控贾玉召：已向环调申请隔离处理，待后续进行更换 4月16日10:22综合监控贾玉召：更换M6-6消火栓按钮后设备恢复正常。已回复车站 | M6-6消火栓按钮故障 | I | 关闭
45438 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-13 | 侯荣钊 | 8:37 | 珊美站 | 环调 | 8:37 | 珊美站隧道测温系统通讯中断 | 8:38 |  |  | 吴俊余 | 9:20综合监控吴俊余;重启隧道测温系统通讯软件后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统通讯软件卡滞 | I | 关闭
45442 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-13 | 卢占海 | 10:23 | 西平站 | 101474 | 10:23 | 西平站0.4KV消防柜报非消防故障 | 10:24 | 4月14日 1：08 | 10:53 | 林颖 | 10：53综合监控陈家星：已隔离，计划13日晚处理 4月14日 1：08 综合监控陆琪：更换新的输入模块后设备恢复正常（已回复车站） | 输入模块故障 | I | 关闭
45452 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-14 | 宋德邦 | 0:08 | 珊美站 | 环调 | 0:08 | 珊美隧道测温系统通讯中断 | 0:09 | 3:37 | 3:00 | 陆琪 | 3：37综合监控陈伟林：重启隧道测温系统软件后恢复正常。已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
45454 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-14 | 姚锦辉 | 4:15 | 茶山站 | 100986 | 4:15 | 茶山站站厅层T3-84烟感故障报警 | 4;18 | 5:52 | 5:30 | 陆琪 | 5:52综合监控陆琪：更换故障烟感后设备恢复正常。已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
45458 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-14 | 宋德邦 | 7:43 | 东城站 | 环调 | 7:43 | 东城隧道测温系统通信中断 | 7:44 | 9:46 |  | 陆琪 | 9：46综合监控陈家星：隧道测温软件卡死，重启软件后恢复正常。已回复环调。 | 隧道测温软件卡死 | I | 关闭
45494 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-15 | 卢占海 | 4:43 | 展览站 | 101288 | 4:43 | 展览站FAS消防主机报第8回路接地故障。（与序号45374一致） | 4:43 | 4月17日 20：35 |  | 刘鑫 | 9:31 综合监控贾玉召：后续报计划跟进处理。 4月17日 20：35 综合监控陈俊良：检查设备未发现异常，现设备已恢复正常。 | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
45496 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-15 | 卢占海 | 8:12 | 旗峰站 | 环调 | 8:12 | 旗峰公园站隧道测温系统通讯中断。 | 8:13 | 10:34 |  | 刘鑫 | 10：34 综合监控陈家星：重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调。 | 软件卡死 | I | 关闭
45499 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-15 | 吴俊荣 | 10:52 | 区间 | 环调 | 10:52 | 鸿西上行区间M7-11手报按钮故障报警。 | 10:57 | 4月16日1:54 | 10:58 | 袁炜超 | 10：58 综合监控陈家星：经环调同意，已对故障手报按钮进行隔离处理，后续提报计划到场进行处理。 4月16日1:54综合监控陈家星：现场检查发现故障原因为：M7-11手报故障，更换故障手报后设备恢复正常。已回复运营日报初稿。 | M7-11手报故障 | I | 关闭
45500 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-15 | 侯荣钊 | 11:03 | 榴花站 | 环调 | 11:03 | 榴花站站厅层T4-37烟感故障报警 | 11:03 | 15:23 |  | 魏洪辉 | 15:23 综合监控林泽锋：更换故障烟感后设备恢复正常，现场试验良好。已回复环调。 | 烟感故障 | I | 关闭
45506 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-15 | 吴俊荣 | 16:08 | 旗峰站 | 环调 | 16:08 | 旗峰公园站隧道测温系统通信中断。 | 16:12 | 18:58 |  | 袁炜超 | 18:58 综合监控袁炜超：现场对设备进行检查，判断为隧道测温主机电源模块故障，更换后恢复正常，现场试验良好。已回复环调。 | 隧道测温主机电源模块故障 | I | 关闭
45507 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-15 | 吴俊荣 | 16:08 | 珊美站 | 环调 | 16:08 | 珊美站隧道测温系统通信中断。 | 16:13 | 19:54 |  | 陈俊良 | 16:20 综合监控陈俊良：到场时设备已自动恢复正常，后续持续观察设备运行情况。 18:43 环调再次报该故障信息。 19:54 综合监控陈俊良：现场重启隧道测温主机后恢复正常，现场试验良好。已回复环调。 | 隧道测温主机软件卡死 | I | 关闭
45515 | 自动化分部 | PSCADA | 2019-04-16 | 赖远福 | 0:29 | 西平控制中心 | 电调 | 0:29 | 电调一台备用服务器白屏 | 0:32 | 0:48 | 0:37 | 邹书奇 | 0:48电力监控邹书奇：现场检查发现1#电调工作站监控软件崩溃，重启1#电调工作站后监控恢复正常。已回复电调。 | 监控软件崩溃 | I | 关闭
45518 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-16 | 徐建波 | 3:10 | 东城站 | 环调 | 3:10 | 东城站隧道测温系统通信中断 | 3:12 | 9:47 | 8:03 | 温裕亮 刘伟斌 张李义 | 9：47 综合监控陆琪：重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，现场观察良好（已回复环调） | 软件卡死 | I | 关闭
45519 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-16 | 徐建波 | 3:10 | 西平站 | 环调 | 3:10 | 03:09 环调工作台ISCS显示：西平站BAS系统通讯中断。 | 3:12 | 4:30 | 3:44 | 温裕亮 刘伟斌 张李义 | 4：14综合监控温裕亮：正在排查故障，暂时无进展。 4:16通知工班长刘伟斌及技术组张李义赶赴现场支援。 4:30综合监控温裕亮：设备已恢复正常，具体原因正在分析中。已回复环调。 5:45综合监控温裕亮：现场检查发现IBP柜A端PLC电源空开跳闸、A端PLC柜主电源空开跳闸、A端上层PLC电源空开跳闸，尝试送电不成功。现将A端上层PLC电源断开，将A端下层PLC电源送电（冗余供电）后西平站BAS通信已恢复正常，计划16日晚报临时计划排查故障。（已回复运营日报初稿） 4月17日 5:58 综合监控李国辉：现场更换西平站IBP柜A端PLC电源模块后，设备恢复正常，现场试验良好。 6:09 已回复运营日报初稿。 | IBP柜A端PLC电源模块 | II | 关闭
45520 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-16 | 徐建波 | 3:36 | 鸿福站 | 100541 | 3:36 | 鸿福站FAS主机报鸿西左线隧道B端M7-11手报故障 | 3:40 | 4月18日 1：40 |  | 温裕亮 | 5:04综合监控陈家星：经环调同意后已将故障手报隔离，后续跟进处理。 4月18日 1：40 综合监控陆琪：更换新的手报后设备恢复正常（已回复车站） | 手报故障 | I | 关闭
45555 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-17 | 卢占海 | 10:57 | 陈屋站 | 100970 | 10:57 | 陈屋站T2-13温感故障报警 | 10:57 | 11:07 | 11:02 | 陈伟林 | 11：07综合监控陈俊良：属于主机自检未扫描到，已自动恢复，已回复车站 | 主机自检未扫描到 | I | 关闭
45564 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-17 | 姚锦辉 | 22:29 | 榴花站 | 101010 | 22:29 | 茶榴下行区间M8-5手报故障 | 22:30 | 4月20日1：11 |  | 陆琪 | 22：45综合监控魏洪辉：已向环调申请隔离，后续提报计划处理 4月18日9：30综合监控黄展宏：已提报计划19日晚上进行处理。 4月20日1：11综合监控曾梓鑫：更换故障手报后设备恢复正常。车站已核销。 | 手报故障 | I | 关闭
45590 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-19 | 卢占海 | 3:32 | 区间 | 陈俊良 100559 | 0:48 | 展览区间第8回路接地故障 | 3:32 | 4月26日9：55 |  | 陈俊良 | 3：32综合监控陈俊良：计划后续报计划排查 4月26日9：55 综合监控贾玉召：经排查区间内有桥隧有渗水，影响到设备运行，目前设备已恢复正常，已回复车站 | 区间内有渗水导致 | I | 关闭
45601 | 自动化分部 | PSCADA | 2019-04-19 | 侯荣钊 | 9:30 | 西平控制中心 | 电调 | 9:30 | 电调工作站上查询故障（对应故障为序号45598）在报警信息内无法找到，在事件记录内是可以查找。 | 9:30 | 4月25日 2:58 |  | 陈德聪 | 9:42 PSCADA陈德聪：现场经确认情况属实，计划下周提报计划，对相关设备数据库进行排查，持续跟进。 4月25日 2:58 PSCADA陈德聪：更新珊美站综合监控服务器数据库故障后，设备恢复正常，现电调工作站可查询相关报警信息。 | 珊美站综合监控服务器数据库参数设置问题 | I | 关闭
45651 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-20 | 姚锦辉 | 11:27 | 茶山站 | 100976 | 11:27 | 茶山站FAS主机报第三回路接地故障 | 11:28 | 2019-04-23 09:00 | 11:58 | 魏洪辉 | 15：15综合监控魏洪辉：故障约几秒后自动恢复正常，持续观察设备运行状态。 4月23日综合监控黄展宏：观察几天再无故障情况报出，设备恢复正常。 | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
45657 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-20 | 姚锦辉 | 13:03 | 寮厦站 | 环调 | 13:03 | 寮厦站T2-11烟感报故障 | 13:04 | 14:35 | 13:30 | 陈俊良 | 14：35综合监控廖健：更换烟感后设备恢复正常。已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
45684 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 吴俊荣 | 4:51 | 天宝站 | 100981 | 4:51 | 天宝站站台M3-3手报按钮故障报警。， | 5:07 | 4月23日 10：20 |  | 谢永涛 | 4月23日 10：20综合监控刘伟斌：已观察48小时，设备运行正常。 | 误报 | I | 关闭
45685 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 侯荣钊 | 5:07 | 鸿福站 | 环调 | 5:07 | 鸿福站M1-78消火栓按钮报火警，引起警铃响 5：09 鸿福车务值班员：现场未发现异常。 5：15 环调：火警报警引起消防泵启泵 | 5:07 | 6:36 | 5:10 | 谢永涛 莫宁 刘伟斌 何若君 | 6：32 机电莫宁：消防泵已恢复正常，确认机电设备未发现异常。 6：36 综合监控谢永涛：现场经环调同意，已更换M1-78消火栓按钮，设备恢复正常。（已回复环调、运营日报初稿） | M1-78消火栓按钮故障 | I | 关闭
45686 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 侯荣钊 | 5:21 | 东城站 | 环调 | 5:21 | 东城站站务室烟感T1-30报警 | 5:21 | 7:18 |  | 谢永涛 | 7:18 综合监控谢永涛：对故障T1-30烟感进行更换，更换后恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
45698 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 卢占海 | 9:43 | 区间 | 李国辉 | 9:43 | 鸿西右线隧道M8-23手报故障报警 | 9:43 | 4月23日 10：20 |  | 李国辉 | 9:43综合监控李国辉：已自动回复，计划21日晚处理 4月23日 10：20综合监控刘伟斌：21日晚已更换手报，设备运行正常。 | 手报无效应答故障 | I | 关闭
45701 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 卢占海 | 11:02 | 展览站 | 101011 | 11:02 | 展览站火灾报警主机报消防故障 | 11:02 | 11:40 |  | 陈健文 | 11：:40综合监控陈俊良：属于设备正常提示，已回复车站 | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
45703 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 卢占海 | 11:44 | 旗峰主所 | 环调 | 11:44 | 旗峰主所电缆夹层T2-13烟感故障 | 11:44 | 16:49 |  | 刘鑫 | 16：49综合监控刘鑫：更换烟感后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
45704 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 袁雪碧 | 11:50 | 珊美站 | 101164 | 11:50 | 珊美站FAS主机显示第6回路接地 | 11:51 | 4月26日9：55 |  | 陈健文 | 12:23综合监控陈健文;现已对设备无影响，计划后续报计划排查 4月26日9：55 综合监控贾玉召：经检查设备未发现异常，已回复车站 | 经检查设备未发现异常， | I | 关闭
45705 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 袁雪碧 | 11:52 | 陈屋站 | 100467 | 11:52 | 陈屋站照明配电室T1-40、57烟感故障报警 | 11:52 |  |  | 陈健文 | 12:55综合监控陈健文;已隔离，后续进行更换。 17：28综合监控陈健文：更换T1-40烟感后设备恢复正常，T1-57持续观察中。已回复环调。 | T1-40：烟感故障，T1-57：检查敏感度过高。设备无异常 | I | 关闭
45712 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 卢占海 | 14:15 | 旗峰主所 | 环调 | 14:15 | 旗峰主所35kv开关柜室T2-2烟感故障 | 14:15 | 16:49 |  | 刘鑫 | 16：49综合监控刘鑫：属于正常测试，已回复环调 | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
45718 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 卢占海 | 18:26 | 东城站 | 环调 | 18:26 | 东城站T1-13烟感故障 | 18:26 | 19:49 | 18:51 | 刘鑫 | 19：49综合监控刘鑫：更换烟感后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
45719 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 卢占海 | 19:10 | 下桥站 | 环调 | 19:10 | 下桥站隧道测温系统通讯中断 | 19:10 | 20:11 | 19:39 | 刘鑫 | 20:11综合监控刘鑫：重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
45722 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 宋德邦 | 21:37 | 蛤地站 | 环调 | 21:37 | 蛤地站中间风井T2-16烟感故障 | 21:38 | 4月22日18:41 | 22:15 | 陆琪 | 22：15 综合监控陆琪：已向环调申请隔离处理，工班持续跟进 4月22日18:41综合监控吴俊余：更换新的烟感后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
45726 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-21 | 宋德邦 | 23:29 | 鸿福站 | 环调 | 23:29 | 鸿福站厅层T2-15烟感故障 | 23:30 | 4月22日 2:29 |  | 陆琪 | 4月22日 2:29 综合监控陆琪：烟感故障，更换后设备恢复正常 | 烟感故障 | I | 关闭
45730 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-22 | 高云云 | 1:02 | 陈屋站 | 环调 | 1:00 | 陈屋站厅公共区T1-52烟感故障 | 1:03 | 4:44 | 2:00 | 陆琪 | 4:44 综合监控陈俊良：烟感故障，更换后设备恢复正常 | 烟感故障 | I | 关闭
45731 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-22 | 宋德邦 | 1:57 | 蛤地站 | 环调 | 1:57 | 蛤地站T4-38烟感故障 | 1:59 | 5:49 | 3:17 | 陆琪 | 5：49 综合监控陆琪：已更换新的烟感。 | 烟感故障 | I | 关闭
45732 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-22 | 高云云 | 2:02 | 虎门站 | 环调 | 2:00 | 虎门站T2-82烟感故障 | 2:03 |  |  | 陆琪 | 3：50 综合监控陈俊良：后续提报计划处理 |  | I | 跟进
45742 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-22 | 赖远福 | 9:19 | 陈屋站 | 环调 | 9:19 | 陈屋站T2-11、T2-14、T2-16、T2-17烟感报故障后自动恢复正常。 | 9:21 | 4月26日9：55 | 10:00 | 吴俊余 | 10:13 综合监控陈伟林：现场检查设备暂未发现异常，持续观察设备运行情况。 4月26日9：55 综合监控贾玉召：经观察4日设备未发现异常，判断为巡更故障，已回复车站 | 巡更故障 | I | 关闭
45751 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-22 | 赖远福 | 16:04 | 展览站 | 环调 | 16:04 | 展览站站台0.4KV开关室多个烟感、温感故障报警后自动恢复正常 | 16:06 | 16:29 | 16:20 | 贾玉召 | 16：29综合监控：现场检查未发现异常，属于巡更故障。已回复环调。 | 巡更故障 | I | 关闭
45760 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-23 | 卢占海 | 7:37 | 鸿福站 | 环调 | 7:37 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 7:37 | 10:19 |  | 刘鑫 | 10:19 综合监控陈家星：重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
45766 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-23 | 吴俊荣 | 9:15 | 茶山站 | 100633 | 9:15 | 茶山站FAS主机报第三回路接地故障。 | 9:17 | 4月29日 8:43 |  | 林泽锋 | 4月24日 12:22 综合监控黄展宏：故障继续排查中，接地故障不影响设备正常运行。 4月29日 8:43 综合监控黄展宏：接地排查已排查出故障处，已将故障处进行处理并观察3日未再次报出，设备恢复正常。 | 线路接地故障 | I | 关闭
45771 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-23 | 吴俊荣 | 9:43 | 茶山站 | 环调 | 9:43 | 茶山站控制室一级火灾控制故障。 | 9:43 | 4月24日12:22 |  | 张倩文 | 10：06 综合监控林泽锋：到场时，设备已自行恢复正常，将持续观察设备状态，原因待查。 4月24日12:22 综合监控黄展宏：观察一天，设备再无报出故障。判断为自检巡更故障。（已回复环调） | 自检巡更故障 | I | 关闭
45772 | 自动化分部 | PSCADA | 2019-04-23 | 吴俊荣 | 10:33 | 西平控制中心 | 电调 | 10:33 | OCC大厅电调监控大屏屏幕显示蓝屏，瞬间恢复。 | 10:34 | 10:55 |  | 何国政 | 10:55 PSCADA何国政：现场检查PSCADA设备未发现异常。 20：31 已回复电调。 | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
45779 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-23 | 侯荣钊 | 14:23 | 茶山站 | 环调 | 14:23 | 茶山站站厅环控电控室2温感T1-05报警后自动恢复。 | 14:23 | 15:54 |  | 李颖 | 15:54 综合监控林泽锋：经环调同意，已将温感T1-05更换，设备恢复正常，已回复环调。 | 温感T1-05故障 | I | 关闭
45780 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-23 | 侯荣钊 | 15:14 | 茶山站 | 环调 | 15:14 | 茶山站茶榴上行区间B端M7-37手报报警。 | 15:15 | 4月26日10:28 |  | 黄展宏 | 15:54 综合监控林泽锋：经环调同意，已将手报M7-37隔离，后续报计划进行处理。（已回复环调） 4月26日10:28综合监控黄展宏：已更换故障手报、观察一天并未发现异常。 | 手报故障 | I | 关闭
45782 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-23 | 侯荣钊 | 18:25 | 天宝站 | 环调 | 18:25 | 天宝站站厅疏散通道M2-65手报报警后自动恢复 | 18:26 | 19:39 |  | 谢永涛 | 19:39 机电谢永涛：更换手报按钮后设备恢复正常，现场试验良好。 20:32 已回复环调。 | 手报按钮故障 | I | 关闭
45804 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-24 | 梁信辉 | 8:45 | 鸿福站 | 100965 | 8:45 | 鸿福站站厅B端设备区疏散通道T1-15烟感报警，约4秒后自动恢复正常。 | 8:47 | 9:27 | 9:03 | 陈家星 | 9:27 综合监控陆琪：更换新的烟感后设备恢复正常（已回复车站） | 烟感故障 | I | 关闭
45805 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-24 | 宋德邦 | 10:13 | 茶山站 | 环调 | 10:13 | 茶山站站厅T3-54烟感火警报警。 | 10:14 | 11:12 |  | 林泽锋 | 11：12综合监控林泽锋：烟感故障，更换后设备恢复正常。已回复环调。 4月25日 5:52 已回复运营日报初稿。 | 烟感故障 | I | 关闭
45809 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-24 | 宋德邦 | 11:39 | 寮厦站 | 环调 | 11:39 | 寮厦站M4-41手报故障报警。 运营日报初稿：11:39 环调工作台ISCS报警显示：寮陈上行隧道（A端）M4-41手报火警。OCC组织列车司机查看该区间无异常。 | 11:41 | 4月25日 1:54 | 11:59 | 向莉 | 11:59 综合监控吴俊余：已向环调申请隔离处理，工班持续跟进。 13:31 综合监控吴俊余：添乘列车检查区间未发现异常。 4月25日 1:54 综合监控贾玉召：24日晚到场更换故障手报按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 5:52 已回复运营日报初稿。 | 手报按钮故障 | I | 关闭
45813 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-24 | 徐建波 | 13:21 | 茶山站 | 环调 | 13:21 | 茶山站站厅T3-54烟感火警 | 13:22 | 4月26日10:28 |  | 张倩文 | 14:52 综合监控黄展宏：经环调同意已对故障烟感隔离，计划今晚提报计划检修。 4月26日10:28综合监控黄展宏：已更换故障烟感、观察一天并未发现异常。 | 烟感故障 | I | 关闭
45814 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-24 | 宋德邦 | 13:26 | 蛤地站 | 100991 | 13:26 | 蛤地T1-21烟感报警 | 13:27 | 14:43 |  | 向莉 | 14:43 综合监控向莉：烟感故障，更换后设备恢复正常。车站已核销。 | 烟感故障 | I | 关闭
45818 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-24 | 宋德邦 | 16:53 | 蛤地站 | 100462 | 16:53 | 蛤地FAS主机报蛤陈上行M7-19消防故障 | 16;54 | 4月29日 2:11 | 17:28 | 吴俊余 | 17:28 综合监控吴俊余：已向环调申请隔离处理，工班持续跟进。 4月29日 2:11 综合监控陈伟林：更换M7-19手报按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 | M7-19手报按钮故障 | I | 关闭
45820 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-24 | 徐建波 | 19:56 | 东城站 | 综合监控陆琪 | 19:56 | 天东上行区间N4-29手报故障，现已自行恢复正常。 | 19:56 | 4月29日10:30 |  | 陆琪 | 19:58 综合监控陆琪：经向环调申请已对故障手报隔离。 4月29日10:30综合监控刘鑫：更换手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
45821 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-25 | 侯荣钊 | 2:20 | 天宝站 | 环调 | 2:20 | 天宝站小系统EAF-501风机无法远控。 | 2:20 | 4月25日17:00 |  | 陈宇 谢永涛 | 16:05机电陈宇：检查机电设备未发现异常 4月25日17:00 综合监控袁炜超:与机电专业共同排查，未发现设备异常，与环调现场核对，能远程控制EAF-501风机，现场试验良好。 | 设备未发现异常 | I | 关闭
45825 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-25 | 侯荣钊 | 7:03 | 天宝站 | 环调 | 7:03 | 天宝站站台T3-7烟感报警后自动恢复。 8:15 环调：故障再次发生。 13:38车站再报 | 7:03 | 4月26日 3:49 |  | 谢永涛 | 7：47 综合监控谢永涛：经检查发现T3-7烟感为巡更故障，设备已自动恢复正常，已回复环调。 8:15 综合监控谢永涛：已隔离，计划25日晚进行处理。 4月26日3:49 综合监控陆琪：更换烟感后，设备恢复正常。（已回复环调） | T3-7烟感故障 | I | 关闭
45835 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-25 | 卢占海 | 9:40 | 区间 | 101006 | 9:40 | 蛤陈M7-57手报故障报警。 | 9:40 | 4月29日 2:12 |  | 陈伟林 | 4月28日 12:26 综合监控贾玉召：已提报28日临时计划进行处理。 4月29日 2:12 综合监控陈伟林：更换故障手报按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 | M7-57手报按钮故障 | I | 关闭
45844 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-25 | 卢占海 | 16:58 | 区间 | 100533 | 16:58 | 鸿西右线隧道M8-50手报故障报警 | 16:59 | 4月29日 2:03 |  | 刘鑫 | 18:53综合监控刘鑫：已申请隔离，后续报计划更换 4月29日 2:03 综合监控谢永涛：更换手报按钮后恢复正常，现场试验良好。 | 手报按钮故障 | I | 关闭
45846 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-25 | 卢占海 | 19:21 | 下桥站 | 101270 | 19:21 | 下桥站IBP盘屏蔽门提示灯闪烁，现场屏蔽门正常 | 19:21 | 4月26日4:15 |  | 陈嘉宗 刘鑫 | 19:51机电陈嘉宗：检查屏蔽门设备未发现异常。 20:37综合监控刘鑫：现指示灯已恢复正常，持续观察 4月26日4:15 综合监控陆琪：更换屏蔽门状态提示灯后，设备恢复正常。 | 屏蔽门状态提示灯故障 | I | 关闭
45871 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-26 | 赖远福 | 12:27 | 区间 | 环调 | 12:27 | 蛤陈中间风井T2-11烟感故障报警后自动恢复正常 | 12:29 | 15:37 | 13:10 | 贾玉召 | 13:13综合监控陈俊良：已向环调申请隔离，后续报计划处理 15:37综合监控陈俊良：更换新的烟感后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
45875 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-26 | 赖远福 | 13:24 | 珊美站 | 珊美站 值班员 | 13:24 | 珊美站M4-79手报故障报警 | 13:50 | 4月27日4:13 |  | 贾玉召 | 13;50综合监控贾玉召：已向环调申请隔离，后续报计划处理 4月27日4:13综合监控吴俊余：更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
45891 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-26 | 侯荣钊 | 20:35 | 鸿福站 | 环调 | 20:35 | 鸿福站M2-82手报报警 | 20:37 | 4月27日2:59 |  | 刘鑫 | 4月27日2:59综合监控刘鑫：更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
45908 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-27 | 吴俊荣 | 10:07 | 陈屋站 | 环调 | 10:07 | 陈屋站站台M4-9手报按钮故障报警。 | 10:10 | 4月29日 3:20 |  | 陈俊良 | 10:22 综合监控陈俊良：经环调同意后，对故障手报按钮进行隔离，计划27日晚进行处理。 4月29日 3:20 综合监控陈伟林：更换手报按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 手报按钮故障 | I | 关闭
45911 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-27 | 侯荣钊 | 14:28 | 区间 | 环调 | 14:28 | 展虎上行区间M5-35手报故障报警 | 14:28 | 5月5日1：56 |  | 陈俊良 | 14：47 综合监控陈俊良：经环调同意后对故障手报按钮进行隔离处理。计划后续更换。 5月5日1：56综合监控陈伟林：更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
45913 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-27 | 吴俊荣 | 15:22 | 厚街主所 | 变电 赖华华 | 15:22 | 厚街主所FAS主机显示第一回路接地故障。 | 15:22 | 4月29日 9:20 |  | 陈俊良 | 4月29日 9:20 综合监控贾玉召：暴雨天气导致报回路接地故障，经观察设备运行情况良好 | 暴雨天气导致报回路接地故障 | I | 关闭
45922 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-27 | 吴俊荣 | 17:45 | 天宝站 | 环调 | 17:45 | 环调工作站显示天宝站B端大系统组合空调柜AHU-201、回排风机RAF-201，隧道通风系统排风机TEF-B01、隧道风机TVF-B01、TVF-B02设备灰显。 | 17:47 | 19:34 | 18:05 | 陈宇 戴建宏 黄斯伟 谢永涛 刘伟斌 何若君 陈锦焱 胡伟军 袁熊君 梁国全 | 17:59 行调T018发布抢修，抢修令号042701。现场抢修负责人陈宇。 17：59 已通知机电戴建宏，综合监控刘伟斌，技术组黄斯伟、何若君，部门值班领导陈锦焱。 18：07 已通知机电梁国全主任，自动化袁熊君主任。 18：05 抢修负责人陈宇已到达天宝站。 18:34 机电戴建宏：机电人员对天宝站B端大系统、隧道通风系统设备进行检查，未发现异常。后续通过环控电控柜控制、就地控制模式对相关设备进行测试，设备运行可正常运行。 18:34 现场抢修负责人变更为综合监控谢永涛。 18:58 综合监控谢永涛：现场天宝站B端大系统组合空调柜AHU-201、回排风机RAF-201，隧道通风系统排风机TEF-B01、隧道风机TVF-B01、TVF-B02设备监控已恢复正常，与环调进行核对，环调工作站设备通信状态恢复正常，抢修结束，原因待查。 19：02 机电陈宇：与环调共同对天宝站相关设备进行远控测试，测试结果良好。 19：34 综合监控刘伟斌：现场对天宝站站级BAS系统PLC程序进行更新，经测试效果良好，设备恢复正常，原因为站级BAS系统PLC程序出错。 | 站级BAS系统PLC程序出错 | II | 关闭
45940 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-28 | 梁信辉 | 7:36 | 天宝站 | 环调 | 7:36 | 天宝站隧道测温系统通信中断。 | 7:38 | 8:44 | 7:50 | 温裕亮 | 8:44 综合监控陆琪;重启隧道测温系统后设备恢复正常（已回复环调） | 软件卡死 | I | 关闭
45943 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-28 | 赖远福 | 8:01 | 陈屋站 | 100970 | 8:01 | 陈屋站站厅层手动报警按钮M2-84故障报警 | 8:05 | 12:26 | 8:22 | 温裕亮 | 8:22 综合监控陈建文：已跟环调申请将M2-84手动报警按隔离，后续更换处理。 12:26 综合监控贾玉召：已更换新的手报后设备恢复正常（已回复车站) | 手报故障 | I | 关闭
45955 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-28 | 吴俊荣 | 21:31 | 区间 | 环调 | 21:31 | 展虎上行区间M5-21手报按钮故障报警。 | 21:32 | 5月5日1：56 |  | 谢永涛 | 21:43 综合监控陈伟林：现场经环调同意，已将故障手报按钮进行隔离处理。待后续提报计划到场进行更换。 5月5日1：56综合监控陈伟林：更换手报按钮后设备恢复正常，已回复环调 | 手报按钮故障 | I | 关闭
45957 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-28 | 侯荣钊 | 23:20 | 珊美站 | 101673 | 23:20 | 珊美站公共区M4-79手报报警 | 23:21 | 4月29日 4:40 |  | 陈伟林 | 4月29日 4:40 综合监控陈伟林：更换故障手报按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 手报按钮故障 | I | 关闭
45973 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-29 | 卢占海 | 12:32 | 珊美站 | 101028 | 12:32 | 珊美站主变电所电缆夹层N3-2手报报警 | 12:32 | 15:31 | 12:50 | 廖健 | 12:53综合监控廖健：已向环调申请隔离，后续报计划处理， 15:31综合监控吴俊余：更换手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
45976 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-29 | 卢占海 | 15:08 | 区间 | 101284 | 15:08 | 蛤陈左线隧道N7-57手报故障报警 | 15:09 | 5月2日1:34 | 15:51 | 廖健 | 15:51 综合监控向莉：已隔离，后续提报计划处理 5月2日1:34综合监控陈健文：更换新的手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
45979 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-29 | 高云云 | 17:57 | 蛤地站 | 环调 | 17:55 | 蛤地站T2-10到T2-19烟感故障报警，随后恢复正常 | 17:58 | 19:39 | 18:10 | 廖健 | 19:39 综合监控廖健：设备自动巡更，已自动恢复正常 | 设备自动巡更 | I | 关闭
45984 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-29 | 宋德邦 | 21:51 | 东莞站 | 101005 | 21:51 | 东莞T1-32报火警后自动恢复 | 21:52 | 23:57 | 23:09 | 陆琪 | 22:04综合监控陆琪：查看事件记录为烟感故障报警，6秒后自动恢复正常。持续观察设备运行情况。 23:57综合监控陆琪：更换故障烟感后设备恢复正常。车站已核销。 | 烟感故障 | I | 关闭
45985 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-30 | 徐建波 | 1:12 | 虎门站 | 环调 | 1:12 | 虎门火车站二楼M1-3手报火灾报警 | 1:13 | 2:36 |  | 陆琪 | 2:36综合监控吴俊余：更换故障手报后设备恢复正常。已回复环调。 | 手报故障 | I | 关闭
45987 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-30 | 梁信辉 | 9:00 | 鸿福站 | 鸿福站值班员 | 9:00 | 鸿福站T1-16烟感灵敏度预报警 | 9:02 | 10:13 | 9:20 | 温裕亮 | 10:13综合监控温裕亮：更换新的烟感后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
45988 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-30 | 梁信辉 | 11:16 | 展览站 | 环调 | 11:16 | 展览站站厅、站台多个烟感、温感故障报警后又自动恢复 | 11:18 | 11:18 | 11:27 | 廖健 | 11:27综合监控廖健：主机巡更故障，待后续观察。（已回复环调） 19:52综合监控廖健：观察8个小时设备运行正常。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
46002 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-04-30 | 赖远福 | 18:50 | 虎门站 | 综合监控贾玉召 | 18:50 | 虎门火车站1号综合监控服务器A网通讯中断，B网正常使用，暂不影响综合监控设备正常运行。 | 18:50 | 5月1日3:36 | 18:50 | 贾玉召 谭汶杰 | 18:50 综合监控贾玉召：已安排综合监控值班员廖健在现场值守，计划30日晚报临时计划处理。 5月1日3:36综合监控吴俊余：更换A网服务网线端口后设备恢复正常，已回复车站。 | A网服务网线端口故障 | I | 关闭
46009 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-01 | 卢占海 | 4:17 | 寮厦站 | 环调 | 4:17 | 寮厦站站厅信号设备室T1-10烟感故障 | 4:18 | 10:54 |  | 刘鑫 | 6:53综合监控吴俊余：已隔离，计划白班更换 10:54 综合监控陈俊良：已向环调申请更换烟感，设备恢复正常，已回复环调 | T1-10烟感故障 | I | 关闭
46013 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-01 | 卢占海 | 6:52 | 区间 | 环调 | 6:52 | 展虎上行M5-29手报故障 | 6:52 | 5月5日1：56 |  | 吴俊余 | 7:11综合监控吴俊余：已隔离，计划5日更换 5月5日1：56综合监控陈伟林：更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
46025 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-01 | 侯荣钊 | 13:38 | 珊美站 | 环调 | 13:38 | 珊美站M4-79手报按钮故障报警 | 13:40 | 23:35 | 13:50 | 陈伟林 | 23:35综合监控贾玉召：更换新的手报后设备恢复正常，已回复环调。 | 手报故障 | I | 关闭
46045 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-02 | 梁信辉 | 1:42 | 东莞站 | 环调 | 1:42 | 东莞火车站大系统RAF-201回排风机无法停机。 | 1:44 | 5月3日10：36 | 1:50 | 叶路明 刘鑫 | 2:21机电叶路明：现场检查机电设备未发现异常，与环调远程测试RAF-201回排风机可正常启停。（已回复环调） 18:56 综合监控卢志勋;待持续观察。 5月3日10：36综合监控魏洪辉：切换控制权限后设备恢复正常，已回复环调 | 控制权限冲突 | I | 关闭
46050 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-02 | 梁信辉 | 6:25 | 下桥站 | 101003 | 6:25 | 下桥站综合监控电脑卡屏 | 6:27 | 8:36 | 8:15 | 刘鑫 | 8：36 综合监控刘鑫：检查设备发现综合监控电脑鼠标、键盘线接触不良，重新插拔紧固后，设备恢复正常。 | 鼠标、键盘线接触不良 | I | 关闭
46058 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-02 | 宋德邦 | 9:34 | 寮厦站 | 100956 | 9:34 | 寮厦IBP盘不无显示扶梯故障信息 | 9:34 | 10:52 | 9:53 | 廖健 | 10：52 综合监控廖健：重新紧固IBP扶梯显示灯后设备恢复正常（已回复车站） | IBP扶梯显示灯线路松动 | I | 关闭
46062 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-02 | 宋德邦 | 11:11 | 展览站 | 100956 | 11:11 | 展览A口M2-18消火栓故障 | 11:12 | 11:59 | 11:30 | 廖健 | 11：59 综合监控廖健：更换新的消火栓后设备恢复正常（已回复车站） | 消火栓故障 | I | 关闭
46077 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-03 | 吴俊荣 | 0:25 | 旗峰站 | 环调 | 0:25 | 旗峰公园站站台消防泵启泵按钮M3-71报火警，有警铃响，消防泵启泵动作。 | 0:25 | 1:54 | 0:25 | 陆琪 林海峰 | 0:29 旗峰公园站值站确认站台区域未发现火情。 0:49 机电林海峰：现场已手动关停消防泵。 1:04 综合监控陆琪已到达旗峰公园站。 1:48 机电林海峰：现场将消防泵打回“自动”位，并将管路压力降至406MPa（属正常压力值范围）。 1:54 综合监控陆琪：现场更换消防泵起泵按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 2:51 已回复环调。 | M3-71消防泵起泵按钮故障 | I | 关闭
46079 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-03 | 侯荣钊 | 7:18 | 鸿福站 | 环调 | 7:18 | 鸿福路站隧道测温系统通信中断 | 7:20 | 8:28 |  | 陆琪 | 8：28 综合监控陆琪：重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
46091 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-04 | 高云云 | 2:43 | 蛤地站 | 环调 | 2:40 | 蛤地站M7-19故障报警 | 2:45 |  |  | 谢永涛 | 7：46 综合监控陈俊良：已向环调申请进行隔离出来，工班持续跟进 |  | I | 跟进
46092 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-04 | 高云云 | 4:04 | 旗峰站 | 环调 | 4:00 | 旗峰公园站T2-6烟感故障报警 | 4:05 | 5:38 | 4:30 | 谢永涛 | 5:38 综合监控谢永涛：烟感故障，跟换后设备恢复正常 | 烟感故障 | I | 关闭
46104 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-04 | 赖远福 | 12:35 | 茶山站 | 100967 环调 | 12:35 | 茶山站FAS消防主机报：消防故障，硬件不匹配，控制室气体预报警。 | 12:37 | 13:05 | 13:05 | 陈国威 吴炜业 | 12：46 变电吴炜业：现场检查变电设备未发现异常。 13：05 综合监控陈国威：检查报警2分钟后自动恢复正常，后续持续观察设备运行情况，已回复环调 5月6日 8：45综合监控黄展宏：观察两日并无故障再次报出，为控制盘自检故障。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
46108 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-04 | 侯荣钊 | 15:52 | 区间 | 100999 | 15:52 | 旗峰站FAS主机报鸿旗上行区间M7-9手报报警 | 15:54 | 5月6日2:33 |  | 袁炜超 | 16：25 综合监控袁炜超：经环调同意，已将M7-9手报隔离，计划报5日临时计划进行处理。 5月6日2:33综合监控谢永涛：更换新的手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
46118 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-05 | 卢占海 | 1:19 | 区间 | 101011 | 1:19 | 珊展上行区间M7-33手报按钮故障报警。 | 1:19 | 5月6日3:14 |  | 李国辉 | 2：29综合监控陈伟林：已隔离，后续报计划处理 5月6日3:14综合监控吴俊余：现场检查发现是M7-33手报导致M7-50,M7-52、M7-30消防按钮故障报警，更换了新的手报后设备恢复正常。 | 手报故障 | I | 关闭
46119 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-05 | 卢占海 | 5:42 | 区间 | 101011 | 5:30 | 珊展上行区间M7-50,M7-52、M7-30消防按钮故障报警 | 5:45 | 5月6日3:14 |  | 李国辉 | 5月6日3:14综合监控吴俊余：现场检查发现是M7-33手报故障导致M7-50,M7-52消防按钮故障报警，更换了新的手报后设备恢复正常。 | 手报故障 | I | 关闭
46125 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-05 | 卢占海 | 9:01 | 区间 | 环调 | 9:01 | 12：52 环调：珊展上行M4-79手报报警 | 9:01 | 5月6日3:14 |  | 陈健文 | 9：09 综合监控贾玉召：计划报5日晚临时计划进行处理，工班持续跟进。 13：19 综合监控陈健文：经环调同意，已将M4-79手报隔离。 5月6日3:14综合监控吴俊余：更换了新的手报后设备恢复正常。 | 手报故障 | I | 关闭
46129 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-05 | 吴俊荣 | 10:37 | 东莞站 | 环调 | 10:37 | 东莞火车站站台多个烟、温感（T4-11至T4-19）报警后瞬间恢复。 | 10:39 | 14:52 |  | 魏洪辉 | 14:52 综合监控魏洪辉：现场经检查，判断为烟、温感设备巡更故障，后续设备自行恢复正常。 20:34 已回复环调。 | 巡更故障 | I | 关闭
46140 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-05 | 吴俊荣 | 19:32 | 虎门站 | 虎门站 值班员 | 19:32 | 虎门火车站垂梯在FAS主机显示M3-56消防监视模块无效应答。 | 20:28 | 21:45 | 20:19 | 孙选芬 陈健文 | 20:19 机电孙选芬：现场检查垂梯设备未发现异常。20:19 综合监控陈健文：现场检查，判断为M3-56垂梯监视模块无效应答，持续跟进。 21:45 综合监控吴俊余：现场检查故障原因为：FAS模块箱输入模块故障，更换新的输入模块后设备恢复正常，已回复车站 | FAS模块箱输入模块故障 | I | 关闭
46145 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-06 | 梁信辉 | 5:40 | 珊美站 | 101030 | 5:40 | 珊美站FAS主机报M4-79手报报警 | 5:42 |  | 5:44 | 谢永涛 | 5：56 综合监控吴俊余：经环调同意，已将其隔离，后续更换处理。 |  | I | 跟进
46153 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-06 | 赖远福 | 7:57 | 珊美站 | 环调 101030 | 7:57 | 珊美站M3-69手报故障报警 | 7:58 |  |  | 吴俊余 | 8:40综合监控陈健文：已向环调申请隔离，后续处理 |  | I | 跟进
46156 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-06 | 刘金棠 | 8:39 | 区间 | 环调 | 8:39 | 展虎上行区间M5-35手报报警 | 8:41 |  |  | 陈伟林 | 8:51综合监控陈健文：已向环调申请隔离，后续处理 |  | I | 跟进
46157 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-06 | 赖远福 | 8:41 | 鸿福站 | 环调 | 8:41 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 8:43 | 10:00 | 9:31 | 刘伟斌 | 10：00 综合监控陈家星：重启隧道测温系统主机后设备恢复正常（已回复环调） | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
46158 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-06 | 宋德邦 | 9:41 | 展览站 | 环调 | 9:41 | 展览T1-35报火警，T1-36报故障 | 9:42 |  |  | 陈俊良
46164 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-06 | 高云云 | 15:07 | 东城站 | 100632 | 15:05 | 东城站M2-87手报故障 | 15:08 | 5月7日 1:02 |  | 刘鑫 | 5月7日 1:02 综合监控陆琪：更换故障在手报按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 手报按钮故障 | I | 关闭
46176 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-06 | 吴俊荣 | 23:34 | 珊美站 | 珊美站 值班员 | 23:34 | 珊美站B出入口T3-44烟感预报警。 | 23:36 | 5月7日 2:05 |  | 陆琪 | 5月7日 2:05 综合监控陆琪：更换故障烟感后设备恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
46177 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-06 | 侯荣钊 | 23:38 | 东城站 | 101298 | 23:38 | 东城站站厅T2-21烟感报警 | 23:40 |  |  | 陆琪 | 5月7日 1:09 综合监控陆琪：更换故障烟感后设备恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
46188 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-07 | 侯荣钊 | 7:27 | 区间 | 101423 | 7:27 | 陈屋站陈寮上行M7-41手报报警 | 7:52 |  |  | 陆琪 | 9:30综合监控吴俊余：已隔离，后续更换处理 |  | I | 跟进
46190 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-07 | 侯荣钊 | 8:49 | 区间 | 环调 | 8:49 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 17:20环调再次报。 | 8:50 | 10:56 |  | 温裕亮 | 10:56综合监控李国辉：重启后设备恢复正常，已回复环调 19:07综合监控温裕亮：重启后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统卡滞 | I | 关闭
46205 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-05-07 | 姚锦辉 | 18:38 | 东莞站 | 100558 行调 | 18:38 | 东莞站IBP盘上关门且锁闭灯闪烁后自动恢复正常，现场确认屏蔽门设备及综合监控电脑无异常 | 18:40 | 18:49 | 18:42 | 林泽锋 | 18:49综合监控林泽锋：更换IBP盘上关门且锁闭灯后设备恢复正常，已回复车站、行调 | IBP盘上关门且锁闭灯故障 | I | 关闭