## Sheet
9725 | 机电分部 | 综合监控 | 2016-07-14 | 吴俊荣 | 9:43 | 东城站 | 钟磊 | 9:43 | 东城站站厅A端综合监控设备房挡鼠板未安装。 | 10:28 | 2019年1月19日9:30 |  | 柳合华 | 2019年1月19日9:30 综合监控陈家星:该房间已安装挡鼠板。 | 挡鼠板未安装 | I | 关闭
16692 | 机电分部 | 综合监控 | 2016-12-08 | 姚锦辉 | 15:56 | 西平站 | 环调 | 15:56 | 西平站IBP-CPU电池失效报警 | 15:58 | 3月3日20:13 | 16:00 | 孟向军 陆琪 | 16:20机电孟向君，现场确认非机电问题。 3月3日19:56报综合监控陆琪。 3月3日20:13综合监控陆琪:因电池问题，厂家无备件，需有备件后更换。 | 电池故障 | I | 关闭
35292 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-05-29 | 侯荣钊 | 9:16 | 西平站 | 100551 | 9:16 | 西平站FAS立柜有四个烟感被隔离，分别是T1-64、T4-26、T4-53、T1-48，防火卷帘门M1-69模块也被隔离 | 9:16 |  |  | 刘鑫 何若君 | 11:30 综合监控刘鑫:由于该四个烟感故障且没有检修空间无法更换，已对烟感隔离处理，没有检修空间问题已反馈至技术组处，后续跟进。 16:54 综合监控刘鑫:现场查看无防火卷帘门M1-69模块设备，但图纸有标注此设备，为预留设备，隔离后，不影响其他设备正常运行。 5月30日6:15综合监控温裕亮:FAS立柜有四个烟感被隔离不影响房间内其他烟感正常使用。 |  | I | 跟进
40140 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-01 | 侯荣钊 | 6:08 | 区间 | 100956 | 6:08 | 寮陈下行M5-40综合监控上显示消防栓按钮消防故障 | 6:10 | 10月12日9:30 | 7:02 | 吴俊余 伍炜 | 7:02综合监控吴俊余:经环调同意已将M5-40消火栓按钮隔离。 7:35 机电伍炜:检查寮厦站水泵未发现异常 10月12日9:30综合监控谭汶杰:已于11日晚更换故障消防栓按钮，设备恢复正常。 | 区间消防栓按钮故障 | I | 关闭
40191 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-02 | 赖远福 | 21:56 | 西平站 | 环调 | 21:56 | 西平站站台走道M4-9手报故障 | 21:57 | 10月3日0:28 | 22:08 | 温裕亮 | 22:08综合监控温裕亮:已向环调申请隔离，后续更换。 10月3日0:28综合监控温裕亮:更换新的手报后设备恢复正常，已回复环调。 | 手报故障 | I | 关闭
40207 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-03 | 姚锦辉 | 10:35 | 东城站 | 101293 | 10:35 | 东城站女更衣室T1-19烟感报消防故障，现场未发现有火情 | 10:36 | 10月7日12:00 | 11:01 | 袁炜超 | 10月7日12:00综合监控袁炜超:已经更换新的烟感，设备恢复正常。 | 烟感无效应答故障 | I | 关闭
40237 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-04 | 高云云 | 3:20 | 东城站 | 环调 | 3:10 | 东城M3-49手报故障报警 | 3:22 | 4:12 | 3:40 | 李国辉 | 4:12 综合监控谢永涛:无效应答，更换手报后设备恢复正常 | 无效应答 | I | 关闭
40251 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-04 | 吴俊荣 | 13:14 | 榴花站 | 101051 | 13:13 | 榴花公园站综合监控系统CCTV界面卡屏。 | 13:24 | 14:41 |  | 卢志勋 | 14:41 综合监控卢志勋:现场检查设备，判断为综合监控系统CCTV进程卡死，重启CCTV进程后设备恢复正常，现场试验良好。 | 综合监控系统CCTV进程卡死 | I | 关闭
40265 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-05 | 姚锦辉 | 1:59 | 虎门站 | 环调 | 1:59 | 虎门站一层公共区T2-78报火警 | 2:07 | 3:53 | 3:35 | 陈国威 | 3:53综合监控陈俊良:经环调同意将T2-78复位后恢复正常，现场确认为施工粉尘导致报火警。已回复环调。 | 施工粉尘导致报火警 | I | 关闭
40266 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-05 | 侯荣钊 | 4:58 | 东城站 | 101045 | 4:58 | 东城站站厅走道M1-19故障报警 | 4:59 | 6:07 |  | 袁炜超 | 6:07 综合监控袁炜超:现场已更换监视模块后设备恢复正常，已回复车站 | 监视模块故障 | I | 关闭
40278 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-05 | 赖远福 | 18:11 | 区间 | 100462 | 18:11 | 西蛤上行区间M5-15手报故障 | 18:13 | 10月11日14:50 | 19:00 | 廖健 | 19:15综合监控廖健:已向环调申请隔离，后续处理。 10月11日14:50综合监控谭汶杰:已于10月10日晚申请临时计划对故障手报进行更换，设备恢复正常。 | 手报开路故障 | I | 关闭
40291 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-06 | 卢占海 | 8:20 | 茶山站 | 101266 | 8:20 | 茶山站FAS主机报一级火警非消防故障 | 8:20 | 10月9日9:00 | 8:35 | 曾梓鑫 | 18:33 综合监控叶建新:待后续观察设备运行情况 10月9日9:00 综合监控黄展宏:已观察3日未再发现故障，设备运行正常。 | 主机巡更故障 | I | 关闭
40294 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-06 | 高云云 | 17:52 | 西平站 | 环调 | 17:50 | 西平站FAS系统通信中断 | 17:54 | 19:40 | 18:20 | 李国辉 刘伟斌 | 18:30 综合监控李国辉:进程卡死，重启后设备恢复正常 18:52 环调再次报该故障 19:40 综合监控李国辉:原因是FAS进程卡滞，重启FAS与综合监控的通讯卡（NUP卡）后设备恢复正常，已安排人员值守，待后续观察设备运行效果（已回复运营日报初稿） 10月7日18:58 综合监控袁炜超:经观察一天后，西平站FAS系统通信正常， 未发现异常情况。（已回复环调） | FAS进程卡滞 | I | 关闭
40297 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-06 | 赖远福 | 22:22 | 东莞站 | 100963 | 22:22 | 东莞站消防主机报站厅A端FD1-141防火阀跟车控室M21-111连动，报非消防故障报警 | 22:24 | 23:47 | 22:40 | 魏洪辉 | 23;47 综合监控魏洪辉:更换防火阀输入模块后设备恢复正常（已回复车站） | 输入模块故障 | I | 关闭
40298 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-06 | 刘金棠 | 22:54 | 天宝站 | 100958 | 22:54 | 天宝站环控电控室M2-88消火栓按钮故障报警，现场无异常；气灭主机打印小单显示SFD-B30非消防故障无效应答 | 22:55 | 10月7日0:32 | 23:20 | 温裕亮 | 10月7日0:32综合监控温裕亮:更换新的M2-88消火栓按钮、防火阀AFD-B308输入模块后设备恢复正常，已回复车站。 | M2-88消火栓按钮故障、防火阀AFD-B308输入模块故障 | I | 关闭
40300 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 赖远福 | 0:59 | 珊美站 | 100513 | 0:59 | 珊美站站台层风室6报防火阀FD1-A2报非消防故障 | 1:01 | 10月12日9:34 | 8:00 | 廖健 | 8:14综合监控廖健:已向环调申请隔离，后续更换 10月12日9:34综合监控谭汶杰:更换输入模块后设备恢复正常，已回复车站 | 输入模块故障 | I | 关闭
40301 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 赖远福 | 3:25 | 东城站 | 101043 | 3:25 | 东城站站厅层走道M1-78手报故障报警 | 3:27 | 7:20 | 3:30 | 温裕亮 | 3:33综合监控温裕亮:现M1-78手报已自动恢复正常，原因待查。 7:20 综合监控温裕亮:经观察，M1-78手报无异常，属误报 | 误报 | I | 关闭
40308 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 卢占海 | 9:32 | 展览站 | 环调 | 9:32 | 展览站B端主机架CNBR2-A网故障报警，一分钟后自动恢复 14:04环调再报。 10月8日11:43环调再报。 | 9:32 | 12:14 | 10:01 | 陈国威 | 12:14 综合监控陈国威:检查设备未发现异常，已回复环调 15:37 综合监控陈国威:属于备用架模块故障，重启后设备恢复正常，不影响主机架使用，已回复环调。 | 设备未发现异常 | I | 关闭
40313 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 卢占海 | 10:13 | 区间 | 100956 | 10:13 | 寮珊下行M7-23手报故障报警 | 10:13 | 10月12日9:30 | 10:40 | 向莉 | 10:50 综合监控陈国威:经环调同意，已将M7-23手报隔离，后续报计划进行更换。 10月12日9:30综合监控谭汶杰:已于11日晚更换故障手报，设备恢复正常。 | 区间手报开路故障 | I | 关闭
40321 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-07 | 宋德邦 | 21:55 | 蛤地站 | 101300 | 21:55 | 蛤地FAS显示T1-29烟感报警 | 21:56 | 10月8日 10:44 | 22:15 | 陈俊良 | 22:37 综合监控陈俊良:已向环调申请隔离处理，待后续跟进。 10月8日10:44 综合监控陈国威:更换T1-29烟感后，设备恢复正常。 | T1-29烟感故障 | I | 关闭
40336 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 姚锦辉 | 9:22 | 展览站 | 环调 | 9:22 | 展览站大系统风柜频率不能进行调整 | 9:23 | 15:15 | 10:00 | 陈国威 | 15:13机电李程:检查机电设备未发现异常，现场测试设备未发现异常情况。 15:15 综合监控谭汶杰:经排查发现BAS系统与综合监控系统通讯EMBT模块卡死导致频率不能调整，更新EMBT模块程序后，设备恢复正常，经环调远方测试良好。（已回复环调） | BAS系统与综合监控系统通讯EMBT模块卡死 | I | 关闭
40339 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 姚锦辉 | 10:20 | 东莞站 | 环调 | 10:20 | 东莞站站厅走道T1-49报火警 | 10:21 | 11:54 | 11:30 | 尹艺超 | 10:32东莞站:现场确认无火情，已将烟感隔离。 11:54综合监控林泽锋:更换烟感后设备恢复正常。已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
40343 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 梁信辉 | 13:34 | 东城站 | 100468 | 13:34 | 东城站FAS主机报第七回路消防故障报警 | 13:35 | 10月9日1:31 | 14:16 | 陈家星 | 14:16综合监控陈家星:计划8日晚进行排查。 10月9日1:31 综合监控刘鑫:检查发现区间第七回路内有存在手报故障影响到回路接地，现场将该接地点进行重新包扎后恢复正常，已回复车站 | 区间第七回路内有存在手报故障影响到回路接地 | I | 关闭
40363 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 梁信辉 | 19:25 | 寮厦站 | 100520 | 19:25 | 寮厦站厅过道中部及B端出闸机旁消防电话插孔失效 | 19:28 | 22:29 | 20:00 | 陈国威 | 22;29综合监控陈国威:更换插孔后设备恢复正常，已回复车站 | 插孔故障 | I | 关闭
40366 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-08 | 卢占海 | 22:47 | 陈屋站 | 101948 | 22:47 | 陈屋站站台A端设备区4个消防电话插孔故障 | 22:48 | 10月10日10:30 | 22:59 | 吴俊余 | 10月9日7:25综合监控吴俊余:属于总线消防电话插孔故障，计划9日白班进行更换 10月10日10:30综合监控谭汶杰:已更换故障电话插孔模块，测试4个消防电话插孔正常。 | 总线消防电话插孔模块故障 | I | 关闭
40374 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-09 | 侯荣钊 | 7:58 | 蛤地站 | 101006 | 7:58 | 蛤地站B端设备区环控机房门口消防电话与车控室不联通 | 8:03 | 10月10日10:30 |  | 吴俊余 | 10月10日10:30综合监控谭汶杰:已更换故障消防挂壁电话，经测试通话正常。 | 消防挂壁电话故障 | I | 关闭
40375 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-09 | 侯荣钊 | 8:35 | 西平站 | 100971 | 8:35 | 西平站警务监控室A1139房旁边消防电话与车控室消防电话联通不了 | 8:40 | 9:54 | 8:50 | 袁炜超 | 9:54 综合监控袁炜超:更换消防挂壁电话后设备恢复正常（已回复车站） | 消防挂壁电话故障 | I | 关闭
40386 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-09 | 刘金棠 | 16:29 | 东城站 | 101168 | 16:29 | 东城站FAS立柜消防电话故障报警 | 16:30 | 17:13 | 17:00 | 袁炜超 | 17:13综合监控刘伟斌:清除消防电话记录后设备恢复正常，已回复车站。 | 消防电话记录满 | I | 关闭
40393 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-10 | 姚锦辉 | 4:29 | 鸿福站 | 100541 | 4:29 | 鸿福站T2-62烟感报故障，M2-5手报故障 | 4:30 | 10月11日 18:30 | 6:50 | 陆琪 | 7:34 综合监控陆琪:现场检查设备未发现异常，T2-62烟感故障、M2-5手报故障自动恢复正常，待后续观察设备运行情况。 10月11日 18:30 综合监控谢永涛:观察已超过24小时，未发现再报故障，设备运行正常。 | 误报 | I | 关闭
40402 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-10 | 高云云 | 11:43 | 陈屋站 | 环调 | 11:40 | 陈屋站上行M7-33手报故障报警 | 11:45 | 10月14日1:28 | 12:28 | 谭汶杰 | 10月11日14:50综合监控谭汶杰:已向环调申请隔离，于10月13日申请临时计划继续处理 10月14日1:28综合监控陈国威:更换手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
40412 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-10 | 宋德邦 | 18:27 | 旗峰主所 | 环调 | 18:27 | 旗峰主所1层2主变电器室防火阀系统故障 | 18:28 | 21:57 | 19:10 | 温裕亮 | 19:26 综合监控温裕亮:已向环调申请隔离处理，计划10日晚进行处理。 21:57综合监控陈家星:更换输入模块后设备恢复正常，已回复环调。 | 防火阀输入模块故障 | I | 关闭
40419 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-11 | 赖远福 | 3:46 | 东城站 | 101045 | 3:46 | 东城站站厅层M1-78手报故障报警 | 3:48 | 4:54 | 4:00 | 陈家星 | 4:54 综合监控陈家星:更换手报后设备恢复正常（已回复车站） | 手报故障 | I | 关闭
40442 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-11 | 高云云 | 23:57 | 虎门站 | 100546 | 23:55 | 虎门火车站T1-42烟感故障 | 23:58 | 10月12日 9:32 | 7:41 | 陈俊良 | 12日 7:54 综合监控陈俊良:已隔离 9:32综合监控陈俊良:已更换烟感，更换后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
40453 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-12 | 卢占海 | 14:31 | 天宝站 |  | 14:31 | 天宝站站台非火警故障 | 14:31 | 10月13日1:10 | 14:46 | 陆琪 | 14:46:综合监控陆琪:为防火阀模块故障，经环调同意已将其隔离，后续更换处理。 10月13日1:10综合监控刘伟斌:更换消防系统的输入模块后恢复正常。已回复车站 | 消防系统的输入模块故障 | I | 关闭
40460 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-12 | 卢占海 | 19:12 | 鸿福站 | 101474 | 19:12 | 鸿福站站厅T2-61烟感报故障 | 19:12 | 10月13日0:10 | 20:13 | 陆琪 | 20:13综合监控陆琪:已向环调申请隔离，后续更换 10月13日0:10综合监控刘伟斌:更换烟感后设备恢复正常。已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
40475 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-13 | 侯荣钊 | 8:08 | 西平站 | 环调 | 8:09 | 西平站FAS系统通信中断 | 8:09 | 9:00 | 8:30 | 刘伟斌 | 9:00 综合监控刘伟斌:现场重启DMP进程后，设备恢复正常。初步判断综合监控与FAS系统之间的进程卡滞导致通讯中断，待后续观察设备运行情况。 10月14日15:00 陈家星:已观察24小时，设备运行正常。（已回复环调） | 综合监控与FAS系统之间的进程卡滞 | I | 关闭
40499 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-14 | 卢占海 | 8:28 | 天宝站 | 100556 | 8:28 | 天宝站报消防主机报N5-14消火栓故障 | 8:28 | 10月15日1:31 | 8:40 | 刘鑫 | 9:03 综合监控陆琪:已向环调申请隔离处理，待后续提报计划进行处理 10月15日1:31 综合监控温裕亮:更换消火栓后设备恢复正常（已回复车站） | 无效应答 | I | 关闭
40530 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-15 | 姚锦辉 | 14:07 | 旗峰站 | 环调 | 14:07 | 旗峰站站厅层污水泵房T1-33烟感报故障 | 14:11 | 15:31 | 14:59 | 李国辉 | 15:31综合监控李国辉:更换故障烟感后设备恢复正常。已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
40532 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-15 | 姚锦辉 | 15:35 | 寮厦站 | 环调 | 15:35 | 寮厦站电气火灾系统通讯中断 | 15:36 | 16:45 | 16:15 | 吴俊余 | 16:45综合监控陈伟林:重启电气火灾系统软件后设备恢复正常。已回复环调 | 电气火灾系统软件卡死 | I | 关闭
40559 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-16 | 卢占海 | 11:13 | 天宝站 | 101232 | 11:13 | 天宝站屏蔽门IBP盘闭锁灯闪烁 | 11:13 |  |  | 周达 陆琪 | 11:45机电周达:检查屏蔽门设备未发现异常。 13:53 综合监控陆琪:现场查看车控室IBP盘关门闭锁状态显示灯不亮，更换闭锁灯后，设备恢复正常。 | 车控室IBP盘关门闭锁状态显示灯故障 | I | 关闭
40561 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-16 | 卢占海 | 12:20 | 车辆段 | 车辆调度 | 12:20 | 车辆段检修主厂房辅助办公楼停电 | 12:21 | 13:26 | 12:28 | 韩炜林 吕少光 尹艺超 何若君 | 12:50 机电陈栋:现场检查配电箱上级开关断电，需变电专业检查开关设备。 12:58 变电吕少光:现场检查发现车辆段牵混所共12个400V小开关有跳闸现象，初步判断是综合监控设备切非引起跳闸。 12:59 维调通知综合监控尹艺超检查设备。 13:09 综合监控尹艺超:经检查检修主厂房厂区内红外探测设备T5-3、T6-2、T6-1和T4-1有报警信息，现场检查检修主厂房未发现异常情况，现场设备已进行复位。初步判断原因为检修主厂房厂区内红外探测设备误报导致切非引起车辆段牵混所12个400V小开关跳闸。 13:23 变电吕少光:检查变电设备未发现异常，已将跳闸的开关全部恢复送电。 13:26 机电陈国艺:现场检查办公楼已恢复送电。已回复车辆调度 23:15 综合监控尹艺超:经观察到现在车辆段检修主厂房内红外探测设备未再次出现报警信息，后续持续观察设备运行情况。 10月17日22:16 综合监控黄展宏:经观察一天设备正常运行，判断原因为天气潮湿导致设备报警。 10月18日 16:43 综合监控尹艺超:现场排查未发现有摄像头的角度能够拍摄到该区域，故障原因为检修主厂房厂区内红外探测设备误报(该区域属于空旷非封闭式建筑地区，如天气在雨雾天气，大雾水汽极容易影响设备的红外线隔断，导致设备误报。)导致切非引起车辆段牵混所12个400V小开关跳闸，经过两天观察设备运行正常，未再次发生该故障现象，现设备运行正常。 | 检修主厂房厂区内红外探测设备误报导致切非引起车辆段牵混所12个400V小开关跳闸 | II | 关闭
40582 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-17 | 刘金棠 | 9:45 | 茶山站 | 101266 | 9:45 | 茶山站FAS主机报消防故障显示茶榴左线隧道B端M7-12报警 | 9:50 | 10月20日2:30 | 10:15 | 李颖 | 14:35综合监控曾梓鑫:已向环调申请隔离，后续处理。 10月20日10:00 综合监控尹艺超:已更换了手报后设备恢复正常（已回复车站） | 手报故障 | I | 关闭
40584 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-17 | 刘金棠 | 11:25 | 陈屋站 | 环调 | 11:25 | 陈屋站开关柜T2-22、24、28、29烟感报故障后自行恢复正常 | 11:26 | 11:46 | 11:40 | 陈俊良 | 11:46综合监控廖健:设备巡更未检测到，10秒检测到设备自行恢复正常，已回复环调。 | 设备巡更未到位 | I | 关闭
40586 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-17 | 赖远福 | 11:34 | 虎门站 | 环调 | 11:34 | 虎门站公共区T2-15烟感报火警，现场未发现有火情 | 11:36 | 10月18日0:05 | 11:49 | 陈俊良 | 12:19 综合监控陈俊良:经环调同意，已将T2-15烟感隔离，待17日晚进行更换。 10月18日0:05综合监控陈国威:更换烟感后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
40597 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-18 | 梁信辉 | 4:34 | 展览站 | 环调 | 4:34 | 展览中心站B端主机架CNBR2-A网故障 10月24日11:17环调再报 | 4:35 |  | 7:00 | 陈国威 谭汶杰 | 7:33 综合监控陈国威:现场检查综合监控设备未发现异常，待后续观察设备运行情况。 10月24日11:41 综合监控谭汶杰:现场检查综合监控设备未发现异常，继续设备运行情况。 10月26日14:40 综合监控谭汶杰:25日对CNBR模块软件刷新后经24小时观察，未再次出现网络故障，故障恢复正常 | CNBR模块软件故障 | I | 关闭
40612 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-18 | 赖远福 | 1:18 | 珊美站 | 环调 | 1:18 | 珊美站隧道测温系统3#光纤报火警预警 | 1:20 | 1:59 | 1:40 | 陈俊良 | 1:59综合监控陈俊良:由于区间有工程车作业导致瞬间温度升高误报火警，复位测温系统主机后设备恢复正常，已回复环调。 | 误报警 | I | 关闭
40636 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-20 | 高云云 | 4:03 | 区间 | 环调 | 4:00 | 茶榴区间M7-12手报故障报警 | 4:05 | 10月23日1:07 | 7:10 | 曾梓鑫 | 11:05 综合监控魏洪辉:经环调同意已将M7-12手报隔离，后续报计划进行更换处理。 10月23日1:07 综合监控曾梓鑫:已更换了手报后设备恢复正常（已回复车站） | M7-12手报故障 | I | 关闭
40641 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-20 | 高云云 | 7:02 | 旗峰站 | 环调 | 7:00 | 旗峰公园站电气火灾通信中断 | 7:21 | 8:17 |  | 刘鑫 | 8:17 综合监控刘鑫:重启软件后设备恢复正常（已回复车站） | 软件卡死 | I | 关闭
40661 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-20 | 侯荣钊 | 22:23 | 鸿福站 | 环调 | 22:23 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 22:25 | 22:47 | 22:35 | 谢永涛 | 22:47 综合监控谢永涛:经环调同意，重启隧道测温系统感应光纤软件后设备恢复正常，已回复环调 | 感应光纤软件卡死 | I | 关闭
40673 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-21 | 刘金棠 | 9:01 | 区间 | 101486 | 9:01 | 展虎下行M6-1手报故障 | 9:05 | 10月25日 0:38 |  | 陈健文 | 2018年10月23日9:45综合监控谭汶杰:已向环调申请隔离，后续报计划处理。 10月25日 0:38 综合监控陈伟林:更换故障手报后，故障恢复正常，现场试验良好。 | 手报故障 | I | 关闭
40715 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-22 | 赖远福 | 22:33 | 东城站 | 100632 | 22:33 | 东城站环控电控室报消防电源故障报警 | 22:35 | 10月23日14:29 | 11:26 | 李虎 李国辉 | 23:07机电李虎:现场检查机电设备未发现异常 23:59综合监控李国辉:现场检查发现防烟防火阀辅助电源线电池故障，现场已消音，该故障不影响综合监控设备使用，后续更换电池，持续跟进。 10月23日14:29综合监控陈家星:更换防烟防火阀辅助电源箱电池后设备恢复正常。已回复车站 | 防烟防火阀辅助电源箱电池故障 | I | 关闭
40716 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-23 | 刘金棠 | 2:41 | 茶山站 | 100967 | 2:41 | 茶山站FAS主机报:茶榴左线隧道B端M7-12手报报警 | 2:42 | 10月25日4:07 | 7:50 | 曾梓鑫 | 7:55综合监控林泽锋:已向环调申请隔离，后续提报计划处理。 10月25日12:00 综合监控尹艺超:已更换了手报后设备恢复正常（已回复车站） | 手报故障 | I | 关闭
40731 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-23 | 高云云 | 21:27 | 陈屋站 | 100467 | 21:25 | 陈屋站M7-41手报故障报警 | 21:30 | 10月26日0:40 | 21:50 | 廖健 | 22:36 综合监控廖健:已隔离，后续提报计划处理 10月26日0;40综合监控贾玉召:更换手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
40735 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-24 | 高云云 | 4:49 | 珊美站 | 环调 | 4:45 | 珊美站M1-13手报故障报警 | 4:50 | 10月26日14:40 | 4:46 | 廖健 | 8:22 综合监控廖健:设备已自动恢复正常 10月26日14:40 综合监控谭汶杰:于24日更换故障手报，设备恢复正常。（已回复环调） | 手报开路故障 | I | 关闭
40746 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-24 | 卢占海 | 12:41 | 展览站 | 环调 | 12:41 | 展览中心站B端主机架CNBR2-B网故障 | 12:41 |  | 12:47 | 谭汶杰 | 13:13综合监控贾玉召:检查设备暂未发现异常，继续观察中。已回复环调 10月26日14:40 综合监控谭汶杰:25日对CNBR模块软件刷新后经24小时观察，未再次出现网络故障，故障恢复正常（已回复环调 | CNBR模块软件故障 | I | 关闭
40747 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-24 | 卢占海 | 14:39 | 蛤地站 | 101006 | 14:39 | 蛤地站站厅A端T3-78烟感故障报警 | 14:40 | 15:31 | 14:57 | 谭汶杰 | 15:31综合监控贾玉召:更换烟感电池后设备恢复正常。已回复车站 | 电池缺电 | I | 关闭
40750 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-24 | 卢占海 | 18:34 | 寮厦站 | 100548 | 18:34 | 寮厦站站台层T3-44烟感报故障 | 18:34 | 10月25日 1:30 |  | 贾玉召 | 10月25日 1:30 综合监控陈伟林:更换故障烟感后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
40754 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-25 | 姚锦辉 | 7:16 | 下桥站 | 环调 | 7:16 | 下桥站隧道测温系统通讯中断 | 7:19 | 8:08 | 7:25 | 陈家星 | 8:08 综合监控陈家星:现场重启隧道测温系统主机后恢复正常，现场试验良好。 | 主机软件卡死 | I | 关闭
40755 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-25 | 姚锦辉 | 7:16 | 西平站 | 环调 | 7:16 | 西平站隧道测温系统通讯中断 | 7:19 | 15:07 | 7:30 | 陈家星 | 8:08环调:西平站隧道测温系统通讯自动恢复. 9:38综合监控陈家星:检查发现是隧道测温系统光模块故障，已将光模块拆下，该故障不影响隧道测温系统功能使用，只影响光纤温度数据，后续跟换光模块，持续跟进。 15:07综合监控刘鑫:更换新的光模块后设备恢复正常，已回复环调。 | 隧道测温系统光模块故障 | I | 关闭
40759 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-25 | 吴俊荣 | 8:37 | 展览站 | 101185 | 8:37 | 展览中心站综合监控显示二通阀MOV-B301模式状态异常。 | 8:53 | 16:39 | 9:20 | 陈健文 | 16:39综合监控陈健文:将二通阀调到最低位后设备恢复正常，已回复车站。 | 二通阀没有开到最低位 | I | 关闭
40767 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-25 | 赖远福 | 14:13 | 展览站 | 环调 | 14:13 | 展览站A、B端主机架CMBR1 B网故障报警、A网故障报警，后自动恢复正常 | 14:15 |  |  | 向莉 | 16:44综合监控陈健文:已处理，效果待观察，计划观察一天。 10月26日14:40 综合监控谭汶杰:25日对CNBR模块软件刷新后经24小时观察，未再次出现网络故障，故障恢复正常（已回复环调 | CNBR模块软件故障 | I | 关闭
40783 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-26 | 高云云 | 13:56 | 西平站 | 100470 | 13:55 | 西平站M6-16、M6-36手报故障 | 13:58 |  | 14:10 | 刘鑫 | 14:19 综合监控刘鑫:已隔离，计划26日晚进行处理 10月27日1:36综合监控温裕亮:更换新的消火栓后设备恢复正常，已回复车站。 | 消火栓故障 | I | 关闭
40824 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-28 | 宋德邦 | 1:52 | 区间 | 环调 | 1:52 | 珊美-展览下行M8-57手报报警，M8-52消火栓报警一次后自动恢复 | 1:53 | 11月1日10:40 |  | 陈健文 | 7:08 综合监控陈健文:已隔离 11月1日10:40综合监控谭汶杰:已更换故障M8-57手报。设备恢复正常。(已回复环调) | M8-57手报故障导致拨码异常，影响到M8-52消火栓按钮地址重码故障 | I | 关闭
40828 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-28 | 宋德邦 | 8:38 | 展览站 | 环调 | 8:38 | 展览中心站B端主机架CNBR2-B网故障 11:07环调报:展览中心站B端主机架CNBR2-A网故障 | 8:41 | 10月30日19:02 | 9:11 | 陈健文 | 20:08 综合监控陈国威:检查设备未发现异常，持续观察。（已回复环调） 10月30日19:02 综合监控贾玉召:经2天观察，设备运行正常，暂预计31日申请临时计划进行排查 11月1日7:48 综合监控谭汶杰:刷新了CNBR模块的版本，待后续观察设备运行情况 11月5日9:50综合监控谭汶杰:经过多日观察，未再次出现CNBR2故障，设备恢复正常。 | CNBR模块软件故障 | I | 关闭
40829 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-28 | 卢占海 | 9:01 | 西平站 | 环调 | 9:01 | 西平站综合监控设备FAS系统IO模块报警 | 9:01 | 9:41 | 9:10 | 陆琪 | 9:41综合监控陈家星:更换通讯模块后设备恢复正常，已回复环调 | 通讯模块故障 | I | 关闭
40861 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-29 | 刘金棠 | 11:06 | 鸿福站 | 100988 | 11:06 | 鸿福站FAS主机报第二回路接地火警报警 | 11:07 | 11月20日15:30 |  | 张倩文 | 10:29 综合监控袁炜超:已在鸿福站FAS主机上进行确认复位后，报警消除，计划31日晚进行处理。 11月1日16:58 综合监控陆琪:计划11月5日前再次提报计划排查故障原因，持续跟进。 11月6日9:43 综合监控李国辉:5日晚排查，暂时未能查出原因，计划9日晚继续跟进排查。 11月12日20:11综合监控陈家星:继续排查中。 11月20日15:30综合监控刘伟斌:故障已修复，已观察48小时，设备运行正常 | 管道内接线破皮导致接地 | I | 关闭
40901 | 机电分部 | 综合监控 | 2018-10-31 | 赖远福 | 0:20 | 蛤地站 | 环调 | 0:20 | 蛤地站JEF-A01射流风机无法远程关闭，在车站BAS界面也无法关闭，在工控机上可以关闭，现是关闭状态 | 0:23 | 11月5日9:50 | 0:23 | 陈健文 蒋健艺 | 0:23机电蒋健艺:在工控机上已将JEF-A01射流风机关闭，机电设备检查未发现异常。 7:20 综合监控陈健文:经与环调沟通，环调不同意运营期间进行测试，持续跟进。 11月5日9:50综合监控谭汶杰:11月2日已申请临时作业对数据库进行修改，并测试风机能正常启停。设备恢复正常。 | 综合监控数据库点表错误 | I | 关闭
40956 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-01 | 赖远福 | 18:36 | 东城站 | 101293 | 18:36 | 东城站FAS消防主机报第一回路报接地故障 | 18:40 | 11月5日 9:40 | 7:05 | 陆琪 | 20:10 综合监控陆琪:检查设备暂未发现异常，故障已自动恢复，待后续观察设备运行情况。 11月5日 9:40 刘伟斌:已观察72小时，设备运行正常。 | 天气潮湿引起 | I | 关闭
40976 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-02 | 侯荣钊 | 11:20 | 车辆段 | 仓储室 | 11:20 | 物资总库危险品库气体报警控制器有报警 | 11:25 | 11月3日 16:58 |  | 黄展宏 | 16:28 机电黄展宏:已联系厂家3日到场处理。 11月3日 16:58 综合监控黄展宏:更换新的气体探测器模块后设备恢复正常 | 气体探测器模块故障 | I | 关闭
41002 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-03 | 梁信辉 | 4:54 | 区间 | 环调 | 4:54 | 蛤陈牵引变电所PSD-R2110-FS1-3废水泵高水位报警、1#、2#泵故障；环调工作站给排水界面无此设备图元，与车站显示不一致。 | 4:55 | 11月8日 2:05 | 6:05 | 刘盛康 陈国威 徐杰 何若君 | 7:40 机电刘盛康:现场检查蛤陈牵引变电所1#、2#泵运行正常，检查设备未发现异常，未发现高水位报警。 8:00 综合监控陈国威:现1#、2#废水泵报低水位，没有高水位报警，图元不一致问题原因待查。 11月4日 5:30 综合监控谭汶杰:3日晚已利用作业点到场处理，原因待查，持续跟进。 20:36综合监控谭汶杰:无图元的原因为图元版本控制库故障导致图元显示错误，3日晚更新图元控制库后已加回设备图元；现图元与水泵通信处于中断状态；后续将继续进行处理排查（已回复运营日报初稿） 22:52 综合监控何若君:计划11月5日提报临时计划到区间进行处理排查。 11月6日5:17 综合监控陈俊良:已完成蛤地站至蛤陈牵引所的线路排查，未发现设备异常情况，后续将继续进行BAS程序的排查。（已回复运营日报初稿） 11月7日7:33 综合监控谭汶杰:经排查处理，现场水泵与BAS之间通讯已恢复正常，计划11月7日提报临时计划到蛤地站进行综合监控系统与BAS之间通讯故障排查。 11月8日 2:05 综合监控谭汶杰:综合监控人员8日晚到场修改综合监控监控系统数据库对应水泵点位，修改后经环调远控测试，水泵功能正常，设备恢复正常。（已回复运营日报初稿） | 图元版本控制库不一致导致图元显示错误 | I | 关闭
41020 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-04 | 吴俊荣 | 4:35 | 珊美站 | 环调 | 4:35 | 珊美站FAS系统通信状态断续。 | 5:55 | 11月8日10:15 | 8:19 | 廖健 | 9:03机电廖健:现场检查设备未发现异常，持续观察 2018年11月8日10:15综合监控谭汶杰:重新拔插网线后设备恢复正常，观察三天后，通讯状态正常。 | 数据卡顿 | I | 关闭
41101 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-06 | 梁信辉 | 8:14 | 鸿福站 | 环调 | 8:14 | 鸿福路站隧道测温系统通讯中断 | 8:15 | 9:20 | 8:30 | 陈家星 | 9:20 综合监控陈家星:隧道测温系统软件卡死，重启后设备恢复正常。 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
41129 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-08 | 卢占海 | 20:24 | 区间 | 101019 | 20:24 | 展虎区间M5-99手报故障 | 20:25 | 11月12日14:12 | 20:48 | 吴俊余 | 20:48综合监控吴俊余:经环调同意，已将M5-99手报隔离，后续报计划更换。 11月12日14:12综合监控谭汶杰14:10:已于11月9日更换故障手报，设备恢复正常。 | 手报故障 | I | 关闭
41151 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-09 | 姚锦辉 | 22:04 | 榴花站 | 环调 | 22:04 | FAS主机显示榴花站整流变压器室2#紧急停止信号报警 | 22:05 | 22:23 | 22:09 | 黄展宏 | 22:23综合监控黄展宏:2分钟后设备自动恢复正常，属于设备主机自检巡更，持续观察 | 自检巡更 | I | 关闭
41186 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-11 | 赖远福 | 4:52 | 东莞站 | 环调 | 4:52 | 东莞站站台走廊M3-41、M3-61手报故障，一分钟后自动恢复正常。 | 4:55 | 6:36 |  | 卢志勋 | 6:36 综合监控卢志勋:短时未检测到设备，再次自检后设备恢复正常（已回复车站） | 主机巡更故障 | I | 关闭
41199 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-11 | 侯荣钊 | 23:26 | 旗峰站 | 100397 | 23:26 | 旗峰站站厅层T2-13烟感预报警 | 23:27 | 11月12日 2:35 |  | 谢永涛 | 11月12日 2:35 综合监控谢永涛:已对故障烟感进行更换，更换后设备恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
41210 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-12 | 吴俊荣 | 6:38 | 车辆段 | 环调 | 6:38 | 车辆段电气火灾系统通信中断。 | 6:40 | 8:00 |  | 魏洪辉 | 8:00 机电魏洪辉:现场重启电气火灾系统主机后，设备恢复正常，现场试验良好。 | 电气火灾系统软件卡死 | I | 关闭
41223 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-12 | 卢占海 | 12:22 | 鸿福站 | 环调 | 12:22 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 12:22 | 12:57 | 12:35 | 李国辉 | 12:57综合监控李国辉:重启隧道测温系统软件后设备恢复正常。已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
41263 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-14 | 姚锦辉 | 3:09 | 鸿福站 | 环调 | 3:09 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 3:11 | 8:00 | 3:42 | 谢永涛 | 8:00综合监控谢永涛:重启后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统软件卡滞 | I | 关闭
41264 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-14 | 卢占海 | 5:50 | 榴花站 | 100967 | 5:50 | 榴花站气灭主机显示0.4kV开关柜室紧急停止信号，现场暂未发现异常。 | 5:51 | 8:57 |  | 曾梓鑫 | 8:57 综合监控曾梓鑫:现场对设备进行检查，未发现异常，判断为FAS气灭主机自检时巡检不到该设备，后续自检恢复，设备运行良好。 | 设备自检短时未检测到该设备 | I | 关闭
41276 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-14 | 吴俊荣 | 9:44 | 旗峰站 | 旗峰站 值班员 | 9:44 | 旗峰公园站FAS主机报非消防故障报警，并打印小单。 | 9:55 | 12:08 |  | 陆琪 | 12:08 综合监控陆琪:现场检查设备，判断为防火阀输入模块故障，更换输入模块后设备恢复正常，现场试验良好。 | 防火阀输入模块故障 | I | 关闭
41283 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-14 | 侯荣钊 | 12:26 | 陈屋站 | 101423 | 12:26 | 陈屋站0.4KV开关柜烟雾温感T2-20、T2-21、T2-22、T2-24、T2-25、T2-26、T2-27、T2-28、T2-29报警，后自动恢复 | 12:32 | 11月15日15:46 | 12:45 | 陆文静 陈健文 | 12:32 变电陆文静:现场检查变电设备未发现异常 14:29 综合监控陈健文:现场观察设备未发现异常，报警瞬间恢复，持续观察设备运行情况。 11月15日15:46 综合监控谭汶杰15:50属于设备主机自检巡更，重新巡更后恢复正常。 | 自检巡更 | I | 关闭
41310 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-16 | 吴俊荣 | 0:08 | 珊美站 | 环调 | 0:08 | 珊美站站厅层走道M1-13消火栓按钮报警。 | 0:09 | 11月19日 9:38 |  | 陈国威 | 11月19日 9:38 综合监控贾玉召:持续观察多天未发现异常。（已回复环调） | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
41313 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-16 | 侯荣钊 | 6:02 | 鸿福站 | 环调 | 6:02 | 鸿福站隧道测温系统通讯中断 | 6:02 | 7:28 | 6:10 | 陆琪 | 7:28 综合监控陆琪:经环调同意，重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
41331 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-16 | 宋德邦 | 23:46 | 区间 | 101300 | 23:46 | 蛤地FAS主机报M5-44消火栓按钮故障报警，后续自动恢复正常 | 23:48 | 11月19日7:17 |  | 贾玉召 | 23:52 综合监控贾玉召:现设备自动恢复正常，待后续观察 11月17日14:17综合监控吴俊余:巡视发现M5-44消火栓又报故障，现已隔离，后续更换。 11月19日7:17综合监控吴俊余:更换新的消火栓按钮后设备恢复正常，已回复车站 | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
41339 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-17 | 赖远福 | 11:11 | 西平站 | 环调 | 11:11 | 西平站站厅层T1-65烟感故障，自动恢复正常 | 11:12 | 11月18日5:36 | 11:19 | 袁伟超 | 11:34 综合监控袁伟超:已隔离，后续处理。 11月18日5:36综合监控谢永涛:更换烟感后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
41360 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-18 | 卢占海 | 5:06 | 天宝站 | 101018 | 5:06 | 天东右线M7-7，M7-27手报报警 | 5:07 | 11月19日 7:21 | 11月19日 0:30 | 谢永涛 | 5:36综合监控谢永涛:已向环调申请隔离，后续进行更换。 11月19日7:21 综合监控陆琪:更换M7-7，M7-27手报后，设备恢复正常。（已回复环调） | M7-7，M7-27手报故障 | I | 关闭
41424 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-20 | 卢占海 | 10:49 | 榴花站 | 101271 | 10:49 | 榴花站整流变压器室气灭消防主机报非火警故障 | 10:49 | 15:42 | 15:10 | 黄展宏 | 15:42综合监控黄展宏:现场检查确认为设备自动巡更故障，10S后自动恢复正常。已回复环调 | 主机自检故障 | I | 关闭
41451 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-21 | 卢占海 | 22:46 | 区间 | 环调 | 22:46 | 榴下区间中央风井-2层通风模式运行条无 | 22:46 | 11月22日 9:10 |  | 李国辉 | 11月22日 9:10 综合监控李国辉:经检查设备，判断为模式表内运行条数据元出错导致界面显示有误，修改运行条图元数据元后设备恢复正常，现场试验良好。 | 模式表内运行条数据元出错 | I | 关闭
41458 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-22 | 姚锦辉 | 6:56 | 寮厦站 | 100548 | 6:56 | 寮厦站站台T3-41烟感故障 | 6:58 | 11月24日 1:30 |  | 廖健 | 7:29综合监控廖健:已申请隔离，计划22日晚更换。 11月24日 1:30 综合监控贾玉召:现场对故障烟感进行更换，设备恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
41465 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-22 | 侯荣钊 | 11:10 | 车辆段 | 环调 | 11:10 | 车辆段出段线M2-8故障后瞬间恢复 | 11:11 | 11月24日9:26 | 11:37 | 尹艺超 | 11:37 综合监控尹艺超:经环调同意，已将M2-8隔离，后续报临时计划进行处理。 11月24日9:26 综合监控魏洪辉:更换手报后设备恢复正常。已回复车站 | m2-8手报故障 | I | 关闭
41470 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-22 | 侯荣钊 | 13:58 | 区间 | 环调 | 13:58 | 东城站隧道测温系统通信中断 | 13:59 | 15:08 | 14:05 | 谢永涛 | 15:08 综合监控谢永涛:经环调同意，重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
41490 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-23 | 梁信辉 | 6:52 | 天宝站 | 101018 | 6:52 | 天宝站IBP盘屏蔽门模块下行关门且锁闭的灯故障不亮，现场设备正常 | 6:53 | 7:52 | 7:10 | 陆琪 | 7:52综合监控陆琪:更换新的且锁闭的灯后设备恢复正常，已回复车站。 | 下行关门且锁闭的灯故障 | I | 关闭
41549 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-25 | 赖远福 | 15:40 | 珊美站 | 环调 | 15:40 | 环调工作站显示珊美站FAS系统网络中断 17:21维调再次接报该故障 | 15:41 | 11月26日11:03 | 16:15 | 廖健 谭汶杰 | 16:18 综合监控廖健:现场检查设备1分钟后自动恢复正常，持续观察，工班持续跟进。 18:41综合监控廖健:现场检查设备两分钟后自动恢复正常，已将气灭主机通讯卡切换到FAS主机通讯卡，待后续观察效果。 11月26日11:03 综合监控贾玉召:重启FAS通信模块后设备恢复正常，已回复环调 | FAS通信模块卡顿 | I | 关闭
41558 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-25 | 卢占海 | 23:55 | 茶山站 | 101268 | 23:55 | 茶山站气灭主机报消防故障，网络端口B故障 | 23:55 | 11日27日3:32 | 23:59 | 魏洪辉 | 11月26日4:25综合监控魏洪辉:检查发现FAS主机NUP（FAS主机与综合监控通讯用）板卡故障，更换新板卡后向新板卡导程序时发现不能导程序，暂未修复故障；现FAS系统至综合监控A网正常，FAS主机能正常监测烟温感报警，计划报26日晚临时计划处理。（已回复运营日报初稿） 11日27日3:32综合监控魏洪辉:更换新的FAS主机NUP板卡后设备恢复正常，现场测试良好，现FAS系统至综合监控A网、B网正常运行。（已回复运营日报初稿） | FAS主机NUP板卡故障 | I | 关闭
41593 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-27 | 梁信辉 | 4:28 | 西平站 | 101474 | 4:28 | 西平站T2-19烟感故障报警 | 4:30 | 5:23 | 4:50 | 陈家星 | 5:23综合监控陈家星:更换新的烟感后设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
41609 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-27 | 宋德邦 | 18:10 | 区间 | 环调 | 18:10 | 陈屋-寮厦下行M8-22手报 | 18:12 | 12月2日 3:17 | 18:13 | 陈国威 | 18:13 综合监控陈国威:已向环调申请进行隔离处理，待后续利用作业点进行处理. 12月2日 3:17 综合监控廖健:对故障手报进行更换，设备恢复正常，现场试验良好。 8:36 已回复环调。 | M8-22手报按钮故障 | I | 关闭
41637 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-28 | 高云云 | 22:34 | 东莞站 | 环调 | 22:30 | 东莞站门禁、屏蔽门系统通信中断10S后设备恢复正常 | 22:35 | 11月30日 22:30 | 22:50 | 卢志勋 | 23:10 综合监控卢志勋:不影响设备运行，待后续观察设备运行情况 11月30日 22:30综合监控黄展宏 经检查，判断为1号FEP与综合监控通讯的进程卡顿，导致门禁与屏蔽门在1号FEP上运行的进程自行切换至2号FEP上运行，切换过程中短时通讯中断，为系统正常功能体现。 | 1号FEP进程卡顿 | I | 关闭
41656 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-29 | 赖远福 | 19:12 | 榴花站 | 环调 | 19:12 | 环调工作站报榴花站0.4KV开关柜室气体控制盘故障信号、紧急停止信号 | 19:14 | 19:49 | 19:40 | 林泽锋 | 19:49综合监控林泽锋:现场检查0.4KV开关柜室综合监控设备未发现异常，气灭主机巡更检测不到设备4秒后自动恢复正常。已回复环调。 | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
41670 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-30 | 吴俊荣 | 9:09 | 陈屋站 | 101423 | 9:09 | 陈屋站站厅走道M3-17手报报火警，有警铃响，消火栓泵M1-36报启停报警。 | 9:11 | 10:42 | 9:32 | 廖健 谭汶杰 | 9:32 综合监控廖健已到现场，车站人员经查看录像，该位置无摄像头覆盖，无法判断手报按钮是否人为触发。 9:41 综合监控廖健:现场经检查设备，判断为M3-17消火栓按钮内部故障，导致消火栓按钮误报火警，消火栓泵M1-36启停属设备正常动作（消火栓报火警消火栓泵起泵），机电人员已停泵。已对故障消火栓按钮进行隔离，后续进行更换。 10:42 综合监控贾玉召:已对故障手报进行更换，设备恢复正常，现场试验良好。 | M3-17手报按钮故障 | I | 关闭
41687 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-30 | 高云云 | 15:53 | 榴花站 | 环调 | 15:50 | 环调工作台ISCS显示:榴花公园站0.4KV开关柜室紧急停止按钮报警 | 15:55 | 17:32 | 16:30 | 尹艺超 | 17:32 综合监控曾梓鑫:已在紧急停止按钮电源线上加装抗干扰磁环，设备已恢复正常，待后续观察设备运行情况。 22:01 综合监控黄展宏:紧急停止按钮电源线受到干扰导致气灭就地盘主机巡更故障，待后续观察设备运行情况。（已回复环调） 12月2日16:28综合监控尹艺超:观察气灭就地盘运行1天，设备运行正常，但考虑主板稳定性，于1日晚更换新主板，设备已恢复正常。 | 紧急停止按钮电源线受到干扰导致气灭就地盘主机巡更故障 | I | 关闭
41699 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-11-30 | 梁信辉 | 21:29 | 旗峰站 | 环调 | 21:29 | 旗峰公园站BAS系统通讯中断，6S后故障已自行恢复 | 21:30 | 22:04 | 21:30 | 李国辉 | 22:04 综合监控李国辉:检查设备发现BAS系统通讯模块进程卡顿，重启通讯模块后，设备恢复正常。（已回复环调） | BAS系统通讯模块进程卡顿 | I | 关闭
41714 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-01 | 宋德邦 | 11:24 | 陈屋站 | 环调 | 11:24 | 陈屋屏蔽门通信时断时恢复 | 11:25 | 12月3日10:00 | 12:00 | 易州 吴俊余 | 11:29 机电黎荣彬:完成对屏蔽门设备检修。屏蔽门设备正常。 12:44 综合监控吴俊余:现场检查设备未发现异常，综合监控工班持续观察. 12月3日10:00 综合监控谭汶杰:经两天观察，未再次出现通讯中断情况。 | 通讯主备切换导致短暂通讯异常 | I | 关闭
41715 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-01 | 宋德邦 | 11:28 | 陈屋站 | 100970 | 11:28 | 陈屋综合监控系统门禁通信失败 | 11:29 | 12:42 | 12:00 | 吴俊余 冯文城 | 12:42 综合监控吴俊余:门禁进程卡死，重启后设备恢复正常 | 门禁进程卡死 | I | 关闭
41725 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-01 | 吴俊荣 | 22:08 | 天宝站 | 101007 | 22:08 | 天宝站B端环控电控室外气灭盘有响声。 | 22:10 | 12月5日4:02 | 22:32 | 谢永涛 | 12月2日0:48 现场复位手自动就地盘后设备恢复正常，现场观察设备运行情况，持续跟进。 12月5日4:02 综合监控刘鑫:现场更换气灭控制盘板卡后，设备恢复正常。 | 气灭控制盘板卡故障 | I | 关闭
41779 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-03 | 赖远福 | 12:53 | 陈屋站 | 环调 | 12:53 | 环调工作台ISCS显示:陈屋站FAS系统通讯中断 | 12:55 | 14:20 | 13:10 | 吴俊余 | 14:20综合监控吴俊余:重启FAS与综合监控之间的通讯卡（NUP卡）后设备恢复正常，已回复环调。 | FAS进程卡滞 | I | 关闭
41794 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-04 | 姚锦辉 | 1:39 | 天宝站 | 101232 | 1:39 | 天宝站B端环控电控室气灭控制盘同时显示“自动”和“手动”位，同时有报警声 运营日报初稿:05:30 环调工作台ISCS显示:天宝站B端环控电控室2气体控制盘手动状态故障报警。 | 1:40 | 12月5日4:02 | 3:59 | 陆琪 | 5:39综合监控陆琪:现场检查判断为气灭控制盘板卡故障，影响气灭控制盘打至手动位，计划4日晚申报临时计划进行处理，现已在天宝站进行值守。（已回复运营日报初稿） 12月5日4:02 综合监控刘鑫:现场更换气灭控制盘板卡后，设备恢复正常。（已回复运营日报初稿） | 气灭控制盘板卡故障 | I | 关闭
41797 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-04 | 卢占海 | 4:44 | 蛤地站 | 环调 | 4:00 | 蛤地站T3-3烟感故障 | 4:45 | 12月5日9:50 |  | 陈俊良 | 4:45综合监控陈俊良:已隔离，计划4日白天处理 12月5日9:50综合监控谭汶杰:已于12月4日更换故障烟感，设备恢复正常。 | 烟感故障 | I | 关闭
41828 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-04 | 赖远福 | 21:07 | 陈屋站 | 环调 | 21:07 | 陈屋站环控机房防火阀FD1-B401动作 | 21:08 | 23:52 | 21:30 | 李家全 吴俊余 | 23:52 机电李家全:检查机电设备未发现异常。 23:52 综合监控吴俊余:现场排查发现防火阀输入模块故障导致误报警，更换输入模块后，设备恢复正常。（已回复环调） | 防火阀输入模块故障 | I | 关闭
41872 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-06 | 卢占海 | 12:30 | 东莞站 | 101275 | 12:30 | 东莞站站厅层新风道101阀报故障 | 12:30 | 17:04 | 13:12 | 谢轩国 曾梓鑫 | 14:54机电陈相思:检查机电设备未发现异常。 17:04综合监控曾梓鑫:更换输入模块后设备恢复正常，已回复车站 | 输入模块故障 | I | 关闭
41874 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-06 | 姚锦辉 | 14:26 | 东城站 | 101373 环调 | 14:26 | 东城站公共区T2-3烟感报故障 | 14:28 | 12月7日 4:09 |  | 陆琪 | 15:05综合监控陆琪:现场经环调同意将T2-3故障烟感隔离，计划6日晚进行更换。 12月7日 4:09 综合监控刘伟斌:烟感故障，更换后设备恢复正常 | 烟感故障， | I | 关闭
41884 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-06 | 卢占海 | 20:05 | 旗峰站 | 环调 | 20:05 | 旗峰公园站隧道测温系统通讯中断 | 20:05 | 20:31 | 20:11 | 陆琪 | 20:31综合监控陆琪:重启后设备恢复正常，已回复环调 | 隧道测温系统通讯软件卡死 | I | 关闭
41896 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-07 | 梁信辉 | 8:48 | 下桥站 | 环调 | 8:48 | 下桥站多个温烟感报消防故障，现场正常 | 8:50 | 11:08 | 10:00 | 陈家星 | 11:08 综合监控李国辉:现场检查故障已自动恢复正常，主机在自检设备时，短时间未找到设备，再次自检后恢复正常。现对气灭就地盘加装抗干扰防护网，设备运行正常。（已回复环调） | 主机巡更故障 | I | 关闭
42016 | 自动化分部 | 综合监控 | 0 | 卢占海 | 10:09 | 车辆段 | 安全部 | 10:09 | 综合楼4楼消防警铃响 | 10:10 | 16:06 | 10:20 | 尹艺超 | 10:31综合监控尹艺超:正在排查设备。 10:39综合监控尹艺超:现场确认综合楼未发生火灾险情，经检查发现综合楼应急OCC大厅外走廊处的消火栓里的M4-26启泵按钮报警导致综合楼整栋楼报警，综合监控专业继续排查故障原因。 16:06综合监控尹艺超:更换启泵按钮后设备恢复正常。故障原因:M4-26启泵按钮接口模块所带的一个启泵按钮（总共有两个启泵按钮）故障 | M4-26启泵按钮接口模块所带的一个启泵按钮（总共有两个启泵按钮）故障 | I | 关闭
42022 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-10 | 姚锦辉 | 14:22 | 榴花站 | 环调 | 14:22 | 榴花站站厅层公共区T4-43烟感报故障 | 14:25 | 12月11日 0:32 | 15:01 | 尹艺超 | 18:14综合监控黄展宏:已隔离，计划10日晚处理 12月11日 0:32 综合监控魏洪辉:更换新的烟感后设备恢复正常（已回复环调） | 烟感故障 | I | 关闭
42026 | 自动化分部 | 综合监控 | 0 | 卢占海 | 16:02 | 东莞站 | 101947 | 16:02 | 东莞站温感T2-20及T2-21故障报警 | 16:02 | 18:36 | 16:29 | 尹艺超 | 18:36AFC尹艺超:2秒后设备自动恢复正常，属于线路巡更故障，经长时间观察设备未发现异常，已回复车站 | 线路巡更故障 | I | 关闭
42036 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-11 | 高云云 | 2:51 | 东莞站 | 101947 | 2:50 | 东莞火车站FD1-A238非消防故障报警 | 2:52 | 4:19 | 3:20 | 魏洪辉 | 4:19 综合监控魏洪辉:输入模块故障，更换后设备恢复正常 | 输入模块故障 | I | 关闭
42063 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-12 | 卢占海 | 7:00 | 西平站 | 101371 | 7:00 | 西平站M9-1报非消防故障无效应答 | 7:00 | 12月15日 13:30 | 7:15 | 温裕亮 | 7:22综合监控温裕亮:设备已自动恢复正常，持续观察 12月15日 13:30综合监控刘伟斌:已观察72小时，设备运行正常。 | 误报 | I | 关闭
42087 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-13 | 赖远福 | 7:03 | 西平站 | 环调 | 7:03 | 西平站FAS系统通信中断 | 7:08 | 9:28 |  | 刘鑫 | 9:28 综合监控刘鑫:设备已恢复正常，待后续观察设备情况 20:26 综合监控刘鑫:现场观察设备运行正常。 | 现场观察设备运行正常 | I | 关闭
42122 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-14 | 吴俊荣 | 0:05 | 东城站 | 101045 | 0:05 | 东城站东-旗隧道左线M6-16手报故障报警。 | 0:08 | 12月15日 1:25 |  | 谢永涛 | 0:08 综合监控谢永涛:因旗峰站有作业，待作业完毕后赴东城站处理。 4:56 综合监控谢永涛:经环调同意，暂对故障手报按钮进行隔离，后续进行更换。 12月15日 1:25 综合监控陈佳鑫:手报故障更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
42164 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-15 | 梁信辉 | 14:02 | 旗峰站 | 环调 | 14:02 | 旗峰站隧道测温系统通讯中断 | 14:03 | 15:11 | 14:12 | 刘伟斌 | 15:11 综合监控谢永涛:检查设备发现隧道测温系统软件卡死导致通讯中断，重启后设备恢复正常。（已回复环调） | 隧道测温系统软件卡死 | I | 关闭
42181 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-16 | 侯荣钊 | 9:14 | 陈屋站 | 环调 | 9:14 | 陈屋站A端小系统MD-A203无法远程关闭 | 9:15 | 19:00 |  | 陈伟林 蒋建艺 | 19:00 综合监控陈伟林:现场对设备进行检查，判断为MD-A203风阀点位错误，更换点位后设备恢复正常，现场试验良好。 19:02 已回复环调。 | MD-A203风阀点位错误 | I | 关闭
42195 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-16 | 侯荣钊 | 14:51 | 茶山站 | 环调 | 14:51 | 茶山站B端PLC冗余状态报警 | 14:52 | 16:48 | 15:10 | 黄展宏 | 16:48 综合监控黄展宏:现场检查设备，判断为主PLC进程卡顿，在切换至备PLC过程中报冗余状态报警，后主PLC自动恢复正常，属系统功能正常体现。 18:52 已回复环调。 | 属系统功能正常体现 | I | 关闭
42204 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-16 | 吴俊荣 | 18:54 | 展览站 | 101486 | 18:54 | 展览中心站展虎区间下行M6-47手报故障报警。 | 19:00 | 12月18日8：29 | 19:17 | 陈伟林 | 19:17 综合监控陈伟林:经环调同意，已将M6-47手报隔离，后续申报临时计划进行处理 12月18日8：29 综合监控廖健：更换手报后设备恢复正常，已回复车站 | 手报故障 | I | 关闭
42236 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-18 | 卢占海 | 8:57 | 珊美站 | 101164 | 8:57 | 珊美站综合监控页面无法操控 | 8:57 | 9:19 | 9:05 | 贾玉召 | 9:19综合监控裴俊宇：现场检查设备未发现异常，已回复车站 | 检查设备未发现异常 | I | 关闭
42245 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-18 | 卢占海 | 20:22 | 部分车站 | 环调 | 20:22 | 茶山站，陈屋站，寮厦站隧道测温系统通讯中断后自动恢复 | 20:22 | 21:26 |  | 魏洪辉 陈俊良 | 21：26 综合监控陈俊良：检查设备自动恢复正常，现场检查综合监控设备正常（已回复环调） | 隧道测温系统进程程序切换错误 | I | 关闭
42277 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-20 | 卢占海 | 2:33 | 下桥站 | 101563 | 2:33 | 下桥站IBP盘屏蔽门模块上行方向的禁止允许位锁头松动 | 2:35 | 12月21日1：46 | 12:39 | 温裕亮 | 12：39 综合监控谢永涛：行调不同意白天进行处理，待收车后进行紧固。 12月21日1：46综合监控刘鑫：重新紧固禁止允许位锁头后设备恢复正常。已回复车站 | 禁止允许位锁头松动 | I | 关闭
42281 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-20 | 卢占海 | 8:55 | 榴花站 | 101010 | 8:55 | 榴花站FAS报消防故障 | 8:55 | 10:23 | 9:05 | 黄展宏 | 10：23 综合监控魏洪辉：重新更换警铃输出模块后设备恢复正常，已回复车站、环调 | 警铃输出模块故障 | I | 关闭
42297 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-20 | 吴俊荣 | 17:25 | 鸿福站 | 环调 | 17:25 | 鸿福路站消防泵房T2-129烟感故障报警。 | 17:27 | 18:58 |  | 袁炜超 | 18:58 综合监控谢永涛：现场更换故障烟感后恢复正常，现场试验良好。 | 烟感故障 | I | 关闭
42321 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-21 | 高云云 | 14:58 | 陈屋站 | 环调 | 14:55 | 陈屋站T1-63、T1-31报烟感火警 | 15:00 | 15:48 | 15:10 | 谭汶杰 | 15:48 综合监控陈俊良：现场检查设备未发现异常，复位后设备恢复正常，判断为环境因素操作报警 | 环境因素操作报警 | I | 关闭
42397 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-25 | 赖远福 | 8:47 | 区间 | 环调 | 8:47 | 天宝站-东城站下行区间M5-26消火栓按钮报火警，东城站有警铃响。 运营日报初稿：08:46 环调工作台ISCS显示：东天下行隧道（A端）M5-26消防栓按钮报火警，东城站警铃M3-27、M3-53、M2-59、M1-76、M1-19警铃动作。 | 8:49 | 12月26日 1:52 | 9:15 | 陆琪 张志鸿 | 9：37 机电李昌销：经车站人员检查未发现火情，经综合监控人员复位消火栓按钮后消防泵停泵，后续检查消防泵压力值正常。 9：42 综合监控陆琪：现场排查未发现火情，经向环调申请对故障消火栓按钮进行隔离处理，计划提报25日晚临时计划处理。 12月26日 1:52 综合监控谢永涛：更换故障消火栓按钮后，设备恢复正常，现场试验良好。 5：31 已回复运营日报初稿。 | M5-26消火栓按钮故障 | I | 关闭
42414 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-26 | 吴俊荣 | 1:17 | 区间 | 101029 | 1:17 | 展览中心站FAS主机显示展虎下行区间M5-26消火栓按钮故障报警。 4:16 故障再次发生。 | 1:20 | 12月29日9：30 |  | 廖健 | 7:29 综合监控廖健：经环调同意，已对故障消火栓隔离，后续提报计划到场进行更换。 12月29日9：30综合监控谭汶杰：已更换故障消火栓按钮，设备恢复正常 | 消火栓按钮开路故障 | I | 关闭
42415 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-26 | 吴俊荣 | 3:53 | 区间 | 环调 | 3:53 | 展虎区间下行M6-47手报按钮故障报警。 | 3:55 | 12月29日9：30 |  | 廖健 | 7:29 综合监控廖健：经环调同意，已对故障手报隔离，后续提报计划到场进行更换。 12月29日9：30综合监控谭汶杰：已更换故障手报，设备恢复正常 | 手报开路故障 | I | 关闭
42422 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-26 | 吴俊荣 | 8:21 | 区间 | 环调 | 8:21 | 茶榴中间风井EAF-B801、SAF-B801风机在综合监控系统标记停机模式下，仍按模式表开启。 | 8:25 | 12月28日10:47 | 8:47 | 唐云武 黄展宏 | 9：21 机电唐云武：经检查，风机未发现异常。 12月28日10:47 综合监控林泽锋：经检查设备未发现异常，为系统功能正常体现。已回复环调 | 系统功能正常体现 | I | 关闭
42431 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-26 | 卢占海 | 15:41 | 区间 | 环调 | 15:41 | 展虎上行M5-6消火栓按钮故障 | 15:41 | 12月29日9：30 |  | 陈健文 | 16:37综合监控陈健文：已向环调申请隔离，后续处理 12月29日9：30综合监控谭汶杰：已更换故障消火栓按钮，设备恢复正常 | 消火栓按钮开路故障 | I | 关闭
42458 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-27 | 梁信辉 | 12:39 | 珊美站 | 100513 | 12:39 | 珊美站气灭主机报整流变压器室1气灭控制盘故障，现场设备正常 | 12:41 | 12月29日9：30 | 13:10 | 吴俊余 | 13：23 综合监控吴俊余：现场检查设备未发现异常，故障已自动恢复，待后续观察设备运行情况。 12月29日9：30综合监控谭汶杰：对设备观察2天，未再次出现故障情况。设备运行正常 | 控制盘主板卡滞，导致故障报警。板卡自行重启后，恢复正常 | I | 关闭
42471 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-28 | 卢占海 | 7:08 | 榴花站 | 101051 | 7:08 | 榴花站综合监控电脑页面卡屏。 | 7:09 | 10:48 |  | 林泽锋 | 10:48 综合监控林泽锋：经检查设备未发现异常，通号信号未传输上来，通号专业信号故障修复后恢复正常，已回复车站 | 通号信号未传输上来 | I | 关闭
42475 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-28 | 吴俊荣 | 9:37 | 区间 | 展览站 值班员 | 9:37 | 展虎区间左线B端M5-26手报频繁初始化。 | 9:39 | 12月29日9：30 |  | 廖健 | 9:47 综合监控廖健：经环调同意，已对故障手报按钮进行隔离处理。 12月29日9：30综合监控谭汶杰：已更换故障消火栓按钮，设备恢复正常 | 消火栓按钮开路故障 | I | 关闭
42476 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-28 | 侯荣钊 | 10:11 | 区间 | 环调 | 10:11 | 环调工作站：榴下中间风井风机EAF-801模式表显红 | 10:12 | 12:58 | 10:30 | 陈家星 | 12:58 综合监控袁炜超：现场对设备进行检查，判断为该风机点位状态错误，修改图元点位后设备恢复正常，现场试验良好。 20:25 已回复环调。 | 风机点位状态错误 | I | 关闭
42490 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-29 | 梁信辉 | 3:03 | 下桥站 | 101039 环调 | 3:03 | 下桥站环控电控室T1-07烟感报故障，现场设备正常 | 3:05 | 3:03 | 1月1日22:07 | 刘鑫 | 7:06综合监控刘鑫：查看报文显示T1-07烟感报故障，6秒后自动恢复正常，待后续观察。 1月1日22:07综合监控袁炜超：已观察48小时，设备运行正常。 | 主机自检巡更 | I | 关闭
42518 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-29 | 吴俊荣 | 23:41 | 车辆段 | 环调 | 23:41 | 车辆段电气火灾系统5报警（II-BP1进线-出线侧 A相温度预警，遥测值为24摄氏度；II-BP1进线-进线侧 C相温度预警，遥测值为24摄氏度。） | 23:59 | 12月30日 0:25 | 0:22 | 韩炜林 吴炜业 陈国威 | 12月30日 0:22 变电吴炜业：现场使用红外测温枪测量A、B、C三相温度约为24摄氏度，设备检查未发现异常。 0:25 综合监控卢志勋：现场对车辆段电气火灾系统主机复位后，设备恢复正常，现场试验良好。 0:25 已回复环调。 | 设备误报警 | I | 关闭
42519 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-30 | 吴俊荣 | 0:33 | 蛤地站 | 环调 | 0:33 | 蛤地站FAS系统通信中断。 | 0:33 | 2:28 | 2:00 | 廖健 | 2：28 综合监控廖健：现场重启FAS主机通信板卡后，设备恢复正常，现场试验良好。 9:02 已回复环调。 | 通信板卡卡顿 | I | 关闭
42520 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-30 | 吴俊荣 | 2:23 | 陈屋站 | 环调 | 2:23 | 陈屋站电气火灾系统报警（I-PB1-1 进线-出线侧A段温度预警，遥测值为29摄氏度。） | 2:27 | 3:06 | 2:34 | 谢宁 廖健 | 2:43 变电谢宁：现场使用测温枪测量A、B、C三相温度均在29摄氏度，设备运行良好。 3:06 综合监控廖健：现场对电气火灾主机复位后，设备恢复正常现场试验良好。 9:02 已回复环调。 | 设备误报警 | I | 关闭
42532 | 自动化分部 | 综合监控 | 2018-12-30 | 姚锦辉 | 9:46 | 鸿福站 | 100534 | 9:46 | 鸿福站FAS主机报应急照明配电室非消防故障 | 9:47 | 11:18 | 10:30 | 李国辉 | 11:18综合监控李国辉：更换M3-53照明手自动监视模块后设备恢复正常，已回复车站 | M3-53照明手自动监视模块故障 | I | 关闭
42595 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-01 | 卢占海 | 0:11 | 寮厦站 | 100977 | 0:11 | 寮厦站站厅环控机房T1-24烟感报故障 | 0:16 | 8:21 | 7:00 | 陈健文 | 8：:21综合监控陈健文：属于灵敏度报警，现场设备未发现异常 | 设备未发现异常 | I | 关闭
42596 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-01 | 卢占海 | 3:30 | 西平站 | 环调 | 3:30 | 西平站站厅消防泵房P2-19烟感报故障 | 3:30 | 4:33 | 3:49 | 李国辉 | 4:33综合监控李国辉：更换后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
42629 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-01 | 吴俊荣 | 16:48 | 陈屋站 | 环调 | 16:48 | 陈屋站开关柜室T2-22、T2-24、T2-28，0.4kV开关柜室T2-29烟感故障后自动恢复。 | 16:51 | 17:43 |  | 陈伟林 | 17：43 综合监控陈伟林：现场检查烟感设备未发现异常，判断为主机巡更未巡更到设备，后续巡更恢复正常。 18:26 已回复环调。 | 主机巡更故障 | I | 关闭
42711 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-03 | 卢占海 | 17:56 | 蛤地站 | 环调 | 17:56 | 蛤地站中央风井T2-52烟感故障报警 | 17:56 | 1月5日 2：48 |  | 贾玉召 | 21：03综合监控贾玉召：经环调同意已将烟感隔离处理，后续报计划进行处理。 1月5日 2：48 综合监控贾玉召：烟感故障，更换后设备恢复正常 | 烟感故障 | I | 关闭
42715 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-03 | 宋德邦 | 21:12 | 区间 | 环调 | 21:12 | 下天区间M8-8手报故障 | 21:13 | 1月5日1:21 | 21:40 | 陆琪 | 21:53 综合监控陆琪：已向环调申请隔离处理，计划后续进行处理 1月5日1:21综合监控袁炜超：更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 无效应答 | I | 关闭
42719 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-04 | 宋德邦 | 2:16 | 珊美站 | 100535 | 2:16 | 珊美消防主机显示第五回路接地报警 | 2:18 | 3:29 |  | 陆琪 | 3:29 综合监控陆琪：更换端子后设备恢复正常（已回复车站） | 端子故障 | I | 关闭
42728 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-04 | 赖远福 | 9:21 | 旗峰站 | 环调 | 9:21 | 环调工作站显示：旗峰站环控电控室及站厅A端温度显示-20℃，湿度为：0 | 9:23 | 1月5日17：08 | 15:36 | 刘鑫 | 17：12 综合监控李国辉：现场设备已回复正常，故障原因待查，后续跟进。 1月5日17：08 综合监控李国辉：经观察设备一天未发现异常，判断为温湿度监视模块通信卡顿，已自行恢复正常，已回复环调 | 温湿度监视模块通信卡顿 | I | 关闭
42729 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-04 | 赖远福 | 9:21 | 蛤地站 | 环调 | 9:21 | 环调工作站显示：蛤地站0.4KV开关柜室温度显示21℃，湿度为：21 | 9:24 | 17:12 | 16:45 | 吴俊余 | 17：12 综合监控李国辉：现场检查设备发现综合监控图元数据出错导致温湿度显示不对，修改图元数据后，设备恢复正常。（已回复环调） | 综合监控图元数据出错 | I | 关闭
42766 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-05 | 吴俊荣 | 16:12 | 天宝站 | 环调 100981 | 16:12 | 天宝站站台0.4kV开关柜室温感T4-22、T4-24、T4-25、T4-27、T4-28告警。 | 16:14 | 16:48 | 16:35 | 李国辉 | 16:48 综合监控陆琪：现场检查设备未发现异常，检查FAS主机烟感设备6秒后自检恢复，判断为设备未巡更监测到，后续监测自动恢复。 19:30 已回复环调。 | 设备巡更未到位 | I | 关闭
42789 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-06 | 宋德邦 | 10:23 | 鸿福站 | 101026 | 10:23 | 鸿福FAS显示非消防故障 | 10:25 | 12:56 | 10:37 | 谢永涛 | 10：37 综合监控温裕亮：已向环调申请隔离模块，待后续进行更换 12：56 综合监控谢永涛：更换新的M2-97输入模块后设备恢复正常（已回复车站） | M2-97输入模块故障 | I | 关闭
42790 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-06 | 姚锦辉 | 10:37 | 陈屋站 | 环调 | 10:37 | 陈屋站站厅层开关柜室T2-20、T2-24、T2-28报警，后自动恢复正常 | 10:38 | 10:47 | 10:39 | 陈健文 | 10:47综合监控陈健文：现场检查设备未发现异常情况，判断为系统巡更故障。已回复环调 | 系统巡更故障 | I | 关闭
42809 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-06 | 宋德邦 | 19:05 | 下桥站 | 环调 | 19:05 | 下桥FAS出现两次通讯中断后5秒自动恢复正常 | 19:26 | 20:18 |  | 温裕亮 | 20：18 综合监控温裕亮：检查综合监控设备未发现异常 | 正常自检 | I | 关闭
42848 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-08 | 赖远福 | 15:06 | 鸿福站 | 鸿福站值班员 | 15:06 | 鸿福站票务管理室T1-5烟感报故障 | 15:08 | 16:55 | 16:15 | 刘鑫 | 16：55 综合监控刘鑫：检查设备发现T1-15烟感故障，更换后设备恢复正常。 | T1-15烟感故障 | I | 关闭
42872 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-09 | 卢占海 | 8:55 | 车辆段 | 环调 | 8:55 | 车辆段电气火灾通信中断 | 8:55 | 9:07 | 9:00 | 魏洪辉 | 9：07 综合监控魏洪辉：电气火灾系统卡死，重启后设备恢复正常 | 电气火灾系统卡死 | I | 关闭
42896 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-10 | 梁信辉 | 7:03 | 车辆段 | 环调 | 7:03 | 车辆段电气火灾系统通讯中断 | 7:05 | 12:32 | 7:10 | 刘鑫 | 12：32 综合监控魏洪辉：重启进程后设备恢复正常，持续观察一天 | 进程卡死 | I | 关闭
42918 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-10 | 侯荣钊 | 1010009 | 东莞站 | 101009 | 23:12 | 东莞站茶水间T1-24报火警，现场没发现异常情况 | 23:12 | 1月11日 1:56 |  | 陆琪 | 1月11日 1:56 综合监控黄展宏：现场经检查，确认为饮水机工作过程中，释放水蒸气导致烟感报火警，后续复位并更换烟感后恢复正常，并告知车站人员在使用饮水机过程中多加注意，防范烟感误报火警。 | 饮水机工作过程中，释放水蒸气导致烟感报火警 | I | 关闭
42941 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-11 | 卢占海 | 15:29 | 西平站 | 环调 行调 | 15:29 | 环调工作台ISCS显示：西平站BAS系统通讯中断 | 15:29 | 16:17 | 15:29 | 谢永涛 余发华 何若君 | 15：29 环调报西平站BAS系统通讯中断，行调发布抢修，抢修令号：011101，维调已组织综合监控专业到场抢修，抢修负责人：谢永涛1591573285，现抢修负责人谢永涛已在西平站。 15：33 机电余发华：已到达西平站。 15：33 综合监控谢永涛：正在现场排查故障。 15：43 综合监控何若君：重启西平站BAS系统PLC后设备恢复正常，现西平站BAS系统已恢复正常，待后续观察设备运行情况，故障原因待查。（已回复环调） 15：51 机电朱进浩：经检查，机电设备未发现异常。 16：17 综合监控谢永涛：现场观察半小时，设备运行正常，故障原因为西平站BAS系统PLC ENBT模块(通讯模块）故障，重启PLC ENBT模块重置后设备已恢复正常。抢修结束。（已回复运营日报初稿） | PLC ENBT模块（通讯模块）故障 | II | 关闭
42961 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-12 | 赖远福 | 13:46 | 鸿福站 | 100508 | 13:46 | 鸿福站FAS主机报综合监控设备室报FD-1-B 203阀报无效应答 | 13:50 | 15:03 | 14:19 | 李国辉 | 15：03 综合监控陆琪：检查设备发现FAS主机输入模块故障，更换后，设备恢复正常。 | FAS主机输入模块故障 | I | 关闭
42966 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-12 | 赖远福 | 16:58 | 天宝站 | 101018 | 16:58 | 天宝站IBP盘5扶梯指示灯不亮 | 17:00 | 18:00 | 17:38 | 李颖 | 18：00综合监控陆琪：更换新的指示灯后设备恢复正常，已回复车站 | 指示灯故障 | I | 关闭
42979 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-13 | 吴俊荣 | 10:02 | 榴花站 | 环调 | 10:02 | 榴花公园站整流变压器室1气体灭火控制盘故障。 | 10:03 | 12:19 |  | 黄展宏 | 12：19 综合监控林泽锋：现场检查设备未发现异常。经检查FAS主机报文记录，设备报故障信号1分30秒自动恢复，判断为设备巡更故障。 12:30 已回复环调。 | 巡更故障 | I | 关闭
43002 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-13 | 赖远福 | 21:56 | 陈屋站 | 100969 | 21:56 | 陈屋站车控室消防立柜有呼入记录，但现场无人操作 | 21:59 | 1月15日10：15 |  | 陆琪 | 1月15日10：15综合监控三工班谭汶杰：经检查现场设备无异常，观察后未再次出现呼入情况 | 设备误呼入 | I | 关闭
43097 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-17 | 侯荣钊 | 14:25 | 蛤地站 | 100519 环调 | 14:25 | 蛤地站消防主机报M7-31手报故障 | 14:25 | 1月19日 9：25 |  | 谭汶杰 | 14:57 综合监控陈伟林：经环调同意，已将M7-31手报隔离，计划报18日晚临时计划进行处理。（已回复环调） 1月19日 9：25 综合监控廖杰：手报故障，更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
43133 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-18 | 宋德邦 | 12:14 | 珊美站 | 101151 环调 | 12:14 | 珊美FAS显示珊展M7-3手报 | 12:18 | 1月21日 9：30 | 12:27 | 陈俊良 | 12:36 综合监控陈俊良：已向环调申请隔离处理，计划后续提报临时计划进行处理。 1月21日9：30 综合监控贾玉召：更换M7-3手报后，设备恢复正常。（已回复环调） | M7-3手报故障 | I | 关闭
43138 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-18 | 姚锦辉 | 16:07 | 厚街主所 | 环调 | 16:07 | 厚街主所电缆夹层泵房消防水池M3-19报高水位报警，后自动恢复正常。 | 16:08 | 22:48 |  | 戴建宏 陈俊良 | 22:48 综合监控廖健：现场对M3-19消防水池监视模块进行更换后设备恢复正常，现场试验良好。 22:53 已回复环调。 | M3-19消防水池监视模块故障 | I | 关闭
43186 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-20 | 赖远福 | 13:17 | 茶山站 | 环调 | 13:17 | 茶山站控制室报气体预报警，自动恢复正常 | 13:19 | 1月22日10：54 |  | 卢志勋 | 13：32变电陈树森：现场检查变电设备未发现异常 14:06综合监控卢志勋：现场检查控制室气灭就地发现故障原因是气灭就地控制盘输入模块故障，现设备自动恢复正常，待后续处理，持续跟进。（已回复环调） 1月22日10：54综合监控曾梓鑫；重新配置输入模块后恢复正常。 | 气灭控制盘输入模块故障 | I | 关闭
43237 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-22 | 姚锦辉 | 9:41 | 陈屋站 | 环调 | 9:41 | 陈屋站隧道测温系统1#光纤报火灾报警。 | 9:43 | 1月28日10：30 | 10:10 | 贾玉召 | 10:16 综合监控贾玉召：复位陈屋站隧道测温系统后设备恢复正常，需观察一段时间。已回复环调 1月28日10：30综合监控谭汶杰：经观察未再次报故障，设备回复正常 | 系统误报 | I | 关闭
43317 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-25 | 侯荣钊 | 10:21 | 鸿福站 | 101315 | 10:21 | 鸿福站FAS系统站厅层走道FD1-B519防火阀故障。 | 10:23 | 14:58 |  | 陆琪 | 14：58 综合监控李国辉：现场经检查，判断为防火阀监视模块故障，更换后恢复正常，现场试验良好。 | 防火阀监视模块故障 | I | 关闭
43335 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-26 | 梁信辉 | 4:45 | 车辆段 | 环调 | 4:45 | 车辆段电气火灾系统通讯中断 | 4:47 | 6:52 | 6:00 | 刘伟斌 | 6：52 综合监控刘鑫：检查设备发现电气火灾系统软件卡死，重启后设备恢复正常。（已回复环调） | 电气火灾系统软件卡死 | I | 关闭
43354 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-26 | 宋德邦 | 18:03 | 展览站 | 环调 | 18:03 | 展览电气火灾B端进线侧2I-PB1-1高温报警 | 18:04 | 1月28日10：30 | 18:58 | 蔡鸿基 陈俊良 李健炫 | 19：16 变电李健炫：现场用测温枪进行测试设备温度属于正常范围值。 19：52 综合监控贾玉召：已重新对EFAS主机进行复位后设备恢复正常，待观察2天。 1月28日10：30综合监控谭汶杰：经观察未再次报出预警。 | 系统误报 | I | 关闭
43366 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-27 | 侯荣钊 | 7:22 | 展览站 | 环调 | 7:22 | 展览站报珊展区间M7-27、M7-9手报报警，一分钟后自动恢复 | 7:23 | 1月29日9：22 |  | 陆琪 陈伟林 | 8：46 综合监控陈伟林：经环调同意，已将M7-27、M7-9手报隔离，后续报临时计划处理。（已回复环调） 1月29日9：22 综合监控贾玉召：28日晚更换手报后设备恢复正常，已回复环调 | 手报故障 | I | 关闭
43422 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-29 | 吴俊荣 | 11:16 | 西平站 | 环调 | 11:16 | 西平站0.4kV开关柜室、屏蔽门设备室多个烟感、温感报警，后续自行恢复正常。 | 11:17 | 11:31 |  | 李国辉 | 11:31 综合监控李国辉：现场检查设备未发现异常，FAS主机显示烟温感设备无效应答，后续巡更自动恢复正常。 | 巡更故障 | I | 关闭
43441 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-30 | 赖远福 | 1:42 | 展览站 | 环调 | 1:42 | 展览站电气火灾系统报（I-PB1-1）进线-出线侧 B相温度预警，遥测值为125摄氏度 23:26 维调再次接报该故障 | 1:45 | 1月31日 1:43 | 2:30 | 崔汉惠 刘鑫 | 2:55变电崔汉惠：现场测量B相母排温度为24摄氏度，检查变电设备未发现异常。 3:02综合监控刘鑫：现场测量B相母排温度为24摄氏度，向环调申请复位电气火灾主机后设备恢复正常，已回复环调。 1月31日 0:48 综合监控陆琪、邓鑫达到展览中心站。 1:21 综合监控陆琪：现场使用测温枪测得I-PB1-1 B相温度为25摄氏度，设备运行情况良好，判断为设备误报警，经环调同意，复位电气火灾系统主机后恢复正常，现场试验良好。 1:43 变电邓鑫：设备检查未发现异常，实测A、B、C三相温度为25摄氏度，电流值、电压值均在正常范围内。 | 设备误报警 | I | 关闭
43442 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-30 | 赖远福 | 2:33 | 茶山站 | 101422 | 2:33 | 茶山站变电控制室报消防紧急停止信号，报文显示硬件不匹配 | 2:35 | 4:10 | 3:50 | 刘鑫 | 4:10综合监控刘鑫：消防主机巡更，3分分钟后自动恢复正常，后续加强观察 1月31日14:50综合监控黄展宏：观察一天并未报出故障，为设备自检巡更故障。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
43473 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-01-31 | 高云云 | 9:37 | 蛤地站 | 环调 | 9:35 | 蛤地站CNBR2 B网故障，现已恢复正常 | 9:40 | 2月13日9:14 | 10:10 | 陈俊良 | 10：50 综合监控陈俊良：现场检查设备未发现异常，设备已恢复正常，设备运行正常 2月13日9:14 综合监控贾玉召：设备观察至今，综合监控设备运行正常。 | 误报 | I | 关闭
43523 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-02 | 侯荣钊 | 12:27 | 车辆段 | 环调 | 12:27 | 车辆段FAS通信中断自动恢复 | 12:30 | 13:03 |  | 林泽锋 | 13：03 综合监控林泽锋：现场检查设备未发现异常，已回复环调 | 程序进程进行自动切换，短时通信中断。 | I | 关闭
43533 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-02 | 侯荣钊 | 17:47 | 西平站 | 101474 | 17:47 | 西平站FAS主机报站厅层消防泵房T2-19烟感报火灾报警，6秒后自动恢复。 | 17:48 | 18:46 | 18:11 | 陆琪 | 18：46 综合监控陆琪：经环调同意，已更换T2-19烟感，设备恢复正常，已回复车站 | 烟感故障 | I | 关闭
43539 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-02 | 侯荣钊 | 20:23 | 西平控制中心 | ATS 谢金铭 | 20:23 | ATS接口服务器B与综合监控RSCS A机连接报警 | 20:23 | 2月3日14:57 | 20:23 | 谢金铭 刘仕海 何若君 何维鸿 | 2月3日3：39 ATS刘仕海：现场对ATS系统与综合监控系统接口进行检查，发现ATS监控设备与综合监控设备接口之间有连接故障报警，ATS设备暂未发现异常，已反馈给厂家，后续跟进处理。 9：21 综合监控何若君：现场检查综合监控设备未发现异常，后续与ATS专业人员再次进行排查。 14:57 综合监控何若君：经排查，为综合监控FEP网络资源被占用过多导致ATS专业接口失效并离线，重置服务进程并清空缓存后通信恢复正常。 14:59 ATS刘仕海：检查ATS设备未发现异常情况。 | 综合监控FEP网络资源被占用过多 | I | 关闭
43544 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-02 | 赖远福 | 23:06 | 茶山站 | 茶山值班员 | 23:06 | 茶山站消防主机报变电控制室一级火警控制，报文显示硬件不匹配，现场无异常。 | 23:08 | 2月3日3:00 | 23:20 | 谢永涛 李朝斌 | 23：33 变电李朝斌：检查变电设备未发现异常。 2月3日3:00综合监控黄展宏：现场将控制盘数据重新编程，检查设备未发现异常，已回复车站。 | 设备自检故障 | I | 关闭
43546 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-03 | 赖远福 | 3:00 | 茶山站 | 101275 | 3:00 | 茶山站消防主机报混合变电室报温感T1-40地址码重复 | 3:22 | 2月10日13：45 |  | 黄展宏 | 3:27综合监控黄展宏：T1-40温度自动恢复正常，设备自检故障，待后续观察。 2月10日13：45 综合监控黄展宏：观察设备至2月10日未发现异常情况，为自检巡更故障。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
43557 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-03 | 姚锦辉 | 15:14 | 茶山站 | 环调 | 15:14 | 茶山站控制室报气体预报警 | 15:15 | 15:44 | 15:25 | 曾梓鑫 | 15：44综合监控曾梓鑫：现场检查预警已恢复正常，判断为设备巡更故障。已回复环调 | 设备巡更故障 | I | 关闭
43566 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-04 | 吴俊荣 | 1:08 | 区间 | 环调 | 1:08 | 陈寮区间下行线M5-24消火栓按钮故障。 | 1:10 | 2月5日7:06 | 2:00 | 陈家星 | 2：00综合监控刘伟斌：经环调同意，已将故障消火栓按钮进行隔离处理，计划后续更换。 2月5日7:06 综合监控陈俊良：现场已更换M5-24消火栓按钮后设备恢复正常。已回复环调 | M5-24消火栓按钮故障 | I | 关闭
43592 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-05 | 赖远福 | 13:31 | 虎门站 | 101236 | 13:31 | 虎门站下行站台10#安全门对应消防电话插孔松动 | 13:33 | 15:58 | 15:00 | 陈健文 | 15：58 综合监控陈健文：检查设备发现消防电话插孔螺丝松动，紧固后设备恢复正常。（已回复车站） | 消防电话插孔螺丝松动 | I | 关闭
43593 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-05 | 赖远福 | 13:36 | 展览站 | 100962 | 13:36 | 展览站环控电控室T2-06烟感故障报警 | 13:37 | 16:42 | 14:20 | 陈健文 | 15：40 综合监控陈健文：经环调同意，已将该烟感隔离，后续更换处理。 16：42 综合监控陈健文：更换烟感后，设备恢复正常。 | T2-06烟感故障 | I | 关闭
43612 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-06 | 吴俊荣 | 12:37 | 天宝站 | 环调 | 12:37 | 天宝站站台1500V直流开关柜室T4-01温感故障报警，后自动恢复。 | 12:38 | 13:49 |  | 温裕亮 | 13:16 变电黄德华：现场检查天宝站1500V设备未发现异常，房间内温度约为28.5摄氏度。 13:49 综合监控温裕亮：现场更换T4-01温感后恢复正常，现场试验良好。已回复环调 | 温感故障 | I | 关闭
43613 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-06 | 吴俊荣 | 12:45 | 东莞站 | 环调 | 12:45 | 东莞火车站站厅层共10个烟感报警后自动恢复正常。 | 12:51 | 14:28 |  | 林泽锋 | 14：28 综合监控：已更换故障防火阀，设备恢复正常，已回复环调 | 防火阀频繁故障导致主机频繁初始化 | I | 关闭
43615 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-06 | 侯荣钊 | 15:12 | 厚街主所 | 环调 | 15:12 | 厚街主所主变地下电缆夹层M3-19报高水位报警 | 15:12 | 16:57 |  | 罗柳权 陈俊良 | 16:57 综合监控陈俊良：经检查设备，判断为消防水池M3-19监视模块故障，更换后恢复正常，现场试验良好。 17:03 机电罗柳权：检查机电设备未发现异常。 17:31 已回复环调。 | 消防水池M3-19监视模块故障 | I | 关闭
43655 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-08 | 刘金棠 | 7:32 | 东城站 | 环调 | 7:32 | 东城站FAS系统通信中断 | 7:33 | 1月9日1：47 | 7:50 | 李国辉 | 8：49 综合监控刘伟斌：现场检查设备发现FAS系统通信已自动切换至2路运行，设备通信已恢复正常，8日晚报临时计划进行排查。 1月9日1：47综合监控温裕亮：现场检查为NUP（FAS系统与综合监控系统通讯用）板卡故障，更换FAS系统1路的NUP板卡后设备恢复正常。已回复环调。 | NUP（FAS系统与综合监控系统通讯用）板卡故障 | I | 关闭
43691 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-10 | 吴俊荣 | 10:48 | 区间 | 环调 | 10:48 | 珊展上行区间M7-3手报按钮故障报警后自动恢复。 | 10:49 | 2月12日9:30 | 11:01 | 陈健文 | 11：01 综合监控陈健文：已对故障手报按钮进行隔离，计划11日晚进行更换。 2月12日9:30 综合监控贾玉召：更换新的手报后设备恢复正常，已回复环调。 | 手报故障 | I | 关闭
43753 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-12 | 宋德邦 | 23:43 | 下桥站 | 环调 | 23:43 | 下桥站厅M3-56手报 | 23:44 | 2:30 | 2月13日 0:07 | 温裕亮 | 2月13日 0:07 综合监控温裕亮：已向环调申请隔离处理，待后续进行跟进处理 2:30 综合监控温裕亮：已更换新的手报后设备恢复正常（已回复环调） | 手报故障 | I | 关闭
43782 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-13 | 刘金棠 | 23:39 | 展览站 | 101486 | 23:39 | 展览站环控电控室火灾紧急信号报警，现场无异常 | 23:41 | 2月20日10:15 | 23:53 | 刘鑫 | 23:53 综合监控刘鑫：经查看报文，属于故障信号报警，4分钟后自行恢复正常。 0:54 综合监控刘鑫：现场检查设备未发现异常，持续观察设备运行情况 2月20日10:15 综合监控贾玉召：观察设备运行至今，设备运行正常。 | 误报 | I | 关闭
43787 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-14 | 高云云 | 7:14 | 茶山站 | 环调 | 7:12 | 茶山站隧道测温系统通信中断 | 7:15 | 9:09 |  | 刘鑫 | 9:09 综合监控陈国威：更换电源模块板卡后设备恢复正常，已回复环调 | 电源模块板卡 故障 | I | 关闭
43794 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-14 | 吴俊荣 | 9:40 | 东莞站 | 101947 | 9:40 | 东莞火车站FAS主机显示FD1-B208防火阀重复报非消防故障。 | 9:41 | 10:56 |  | 黄展宏 | 10:56 综合监控曾梓鑫：现场对设备进行检查，判断为防火阀输入模块故障，更换输入模块后恢复正常，现场试验良好。 | 防火阀输入模块故障 | I | 关闭
43806 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-14 | 吴俊荣 | 15:30 | 茶山站 | 环调 | 15:30 | 茶山站隧道测温系统通信中断。 | 15:30 | 17:21 |  | 黄展宏 | 17：21 综合监控曾梓鑫：重启茶山站测温系统主机后，设备恢复正常，现场试验良好。 17:25 已回复环调。 | 测温系统主机卡滞 | I | 关闭
43810 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-14 | 侯荣钊 | 17:56 | 寮厦站 | 环调 | 17:56 | 寮厦站II-PA10-3水泵自控柜II-出线侧B相温度值报警，遥测温度为25度 | 17:58 | 2月22日15：51 |  | 蒋建艺 陈伟林 | 19:37 机电蒋建艺：现场对三相出线进行测量，均在26度左右，设备运行正常。 20:52 综合监控贾玉召：现场检查综合监控设备未发现异常，对EFAS主机复位后，设备恢复正常，后续将观察设备运行情况。 2月22日15：51 综合监控贾玉召：经观察设备运行一周，未发现异常情况，判断为误报，已回复环调。 | 误报 | I | 关闭
43845 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-16 | 刘金棠 | 9:30 | 西平站 | 100470 | 9:30 | 西平站站厅B端消火栓内有个按钮亮红灯 | 9:35 | 2月17日 0：32 | 10:19 | 刘鑫 | 10:19 综合监控袁炜超：计划16日晚处理 2月17日 0：32 综合监控温裕亮：已更换新的按钮灯后设备恢复正常（已回复车站） | 按钮灯故障 | I | 关闭
43859 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-16 | 姚锦辉 | 21:50 | 珊美站 | 环调 | 21:50 | 珊美站隧道测温系统通讯中断 | 21:51 | 22:41 | 22:20 | 温裕亮 | 22：41 综合监控温裕亮：重新测温主机后设备恢复正常（已回复车站） | 测温系统主机卡滞 | I | 关闭
43878 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-17 | 赖远福 | 20:22 | 车辆段 | 环调 | 20:22 | 车辆段电气火灾系统通讯中断 | 20:24 | 22:02 |  | 谢永涛 | 22：02 综合监控刘鑫：现场重启车辆段电气火灾系统后设备恢复正常，已回复环调。 | 电气火灾系统软件卡死 | I | 关闭
43884 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-18 | 侯荣钊 | 5:54 | 旗峰站 | 环调 100546 | 5:54 | 旗峰站站厅M1-159消火栓按钮报警 | 5:55 | 7:21 |  | 刘鑫 | 7：21 综合监控刘鑫：更换M1-159消火栓按钮后设备恢复正常，已回复环调 | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
43904 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-18 | 吴俊荣 | 17:41 | 下桥站 | 环调 | 17:41 | 榴下上行区间M5-6手报按钮故障报警。 | 17:45 | 2月21日 1:33 | 18:37 | 陆琪 | 18:37 综合监控陆琪：现场经环调同意后，对故障手报按钮进行隔离处理，计划后续提报计划到场更换。 2月21日 1:33 综合监控温裕亮：更换新的手报后设备恢复正常（已回复环调） | 手报按钮故障 | I | 关闭
43907 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-18 | 姚锦辉 | 20:17 | 陈屋站 | 101287 | 20:17 | 陈屋站D15消防电话自动响铃。 19日17:07再次报故障。 | 20:19 | 21:42 | 21:00 | 吴俊余 | 21：42 综合监控吴俊余：现场检查设备未发现异常，消防电话无响铃，观察40分钟，设备正常。车站已核销 17:57综合监控陈俊良：现场检查 2月22日15：51 综合监控贾玉召：更换电话插孔后设备恢复正常，已回复车站 | 电话插孔 | I | 关闭
43940 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-20 | 侯荣钊 | 8:02 | 天宝站 | 101018 | 8:02 | 天宝站IBP盘内A口5#扶梯状态灯不亮 | 8:05 | 8:32 |  | 陆琪 | 8:32 综合监控陆琪：更换扶梯状态灯后设备恢复正常，已回复车站 | 状态灯故障 | I | 关闭
43964 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-21 | 姚锦辉 | 3:28 | 展览站 | 101185 | 3:28 | 展览站FAS主机报第8回路接地故障 | 3:30 | 2月26日14:05 |  | 温裕亮 | 9:35综合监控贾玉召：查看报文显示FAS主机报第8回路在8:34自动恢复正常，持续观察。 2月26日14:05 综合监控贾玉召：经观察设备运行5天，未发现异常情况，判断为天气潮湿导致，已回复车站 | 天气潮湿引起 | I | 关闭
43975 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-21 | 梁信辉 | 12:50 | 西平控制中心 | 公司本部 保安 | 12:50 | 西平控制中心负一层DF4（控制室）消防报警 | 12:52 | 13:12 | 13:02 | 谢永涛 | 13:12综合监控谢永涛：现场检查发现是负一层DF4房间（控制室）气灭盘报开路报警，2秒钟自动恢复正常，待后续观察。 20:04综合监控谢永涛：设备观察至今，综合监控设备运行正常，故障原因为消防主机巡更故障。 | 消防主机巡更故障 | I | 关闭
44002 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-22 | 卢占海 | 4:42 | 珊美站 | 环调 | 4:42 | 珊美站T2-10烟感故障 | 4:42 | 15:26 |  | 刘鑫 | 15：26 综合监控吴俊余：更换T2-10烟感设备后恢复正常，现场试验良好。 | T2-10烟感故障 | I | 关闭
44003 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-22 | 卢占海 | 5:36 | 珊美站 | 环调 | 5:36 | 珊美站主变电所T2-10烟感故障 | 5:36 | 15:26 |  | 刘鑫 | 15：26 综合监控吴俊余：更换T2-10烟感设备后恢复正常，现场试验良好。 | T2-10烟感故障 | I | 关闭
44007 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-22 | 卢占海 | 7:51 | 西平控制中心 | 环调 | 7:51 | 西平站OCC8楼火灾控制盘持续报警 | 7:55 | 8:18 | 7:58 | 刘鑫 | 8：18综合监控刘鑫：校验电池后设备恢复正常，已回复OCC | 电池需校验 | I | 关闭
44017 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-22 | 吴俊荣 | 18:06 | 下桥站 | 101292 | 18:06 | 下桥站车控室IBP盘屏蔽门模块“允许\禁止”钥匙开关位置偏移。 | 18:08 | 2月23日0：23 |  | 陈家星 | 18：55 下桥站回复：车站提议专业处理完开关位置偏移后需进行屏蔽门开关测试，收车后报D类临时计划进行调试。 19：03 维调与环调联系，环调回复车站有故障处理后测试需求，车站提出要收车后申报D类临时计划调试，请与车站做好沟通，环调没接报该故障，不了解情况。 19:20 维调与值班主任沟通，表明该情况为一般故障处理，值班主任建议维调与车站做好沟通，未明确答复是否需要提报临时计划处理。 19：27 综合监控陈家星：待收车后向OCC申请临时点进行紧固钥匙开关移位处理，车站要求综合监控进行测试，测试归屏蔽门专业。 19:35 维调与下桥站沟通，表明该情况为一般故障处理，故障处理完毕后对设备功能测试为正常流程，只需在设备测试前向相关调度申请权限即可，值班员表示需向值班站长沟通。 20:29 维调再次与下桥站确认处理流程，当值值班员回复行调正交接班，与夜班行调确认后答复。 21：35 机电陈嘉宗：由于处理故障无须动屏蔽门设备，不用进行屏蔽门开关测试。 2月23日0：23 综合监控刘伟斌：现场对IBP盘屏蔽门模块“允许\禁止”钥匙开关固定螺母进行加固处理，设备恢复正常。（已回复车站）。 2月23日14:16机电陈嘉宗：已咨询技术组确定不需要申请临时计划测试。 | 钥匙开关固定螺母松动 | I | 关闭
44038 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-23 | 姚锦辉 | 12:54 | 区间 | 101311 | 12:54 | 西蛤上行区间M5-43手报故障 | 12:56 | 2月26日 0:30 | 13:24 | 陈俊良 | 13：30 综合监控陈俊良：已向环调申请隔离处理，工班持续跟进 2月26日 0:30 综合监控陈伟林：手报故障，更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
44045 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-23 | 宋德邦 | 19:55 | 展览站 | 环调 | 19:55 | 展览AFS主机报展虎区间M5-21手报联动警铃报警 19:54 环调工作台ISCS显示：展虎区间上行隧道（B端）M5-21手报报火警，导致展览中心站M3-21、M3-52、M3-43、M3-63、M1-122、M1-119警铃动作。 | 19:57 | 2月25日 0：47 | 20:17 | 陈俊良 | 20：17 综合监控陈俊良：已向环调申请隔离处理，工班持续跟进 2月25日 0：47 综合监控吴俊余：已更换新的手报后设备恢复正常（已回复环调）（已回复运营日报） | M5-21手报故障 | I | 关闭
44049 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-24 | 侯荣钊 | 5:35 | 区间 | 环调 | 5:35 | 蛤陈中间风井隧道风机TVF-B03无法远程开启（按模式表） 6：40 环调报：隧道风机TVF-B03目前运行正常。 | 5:37 | 2月26日14:04 |  | 蒋建艺 陆琪 | 5：56 机电蒋建艺：经与环调沟通，隧道风机单控开启正常，模式表无法开启。 6：37 综合监控陆琪：检查模式表未发现异常，后续跟进。（已回复环调） 2月26日14:04 综合监控贾玉召：经观察2天，未发现异常，模式表启动正常，已回复环调 | 设备未发现异常 | I | 关闭
44063 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-24 | 卢占海 | 13:48 | 西平站 | 100533 | 13:48 | 西平站消防故障 线路开路 站台层走道M4-44消火栓按钮故障 | 13:48 | 2月25日 3：27 | 14:12 | 袁炜超 | 14:12 综合监控袁炜超：已向环调申请隔离，计划24日晚间处理 2月25日 3：27 综合监控刘鑫：已更换新的消火栓按钮后设备恢复正常（已回复车站） | 消火栓按钮故障 | I | 关闭
44078 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-25 | 赖远福 | 10:15 | 虎门站 | 100997 环调 | 10:15 | 虎门站综合监控主机显示环控模块为蓝色，通讯失败 10:53环调报：虎门站BAS通讯中断 18:22环调报：虎门站BAS通讯中断 | 10:17 | 2月26日4:02 | 10:23 | 贾玉召 陈颖涛 罗柳权 谭文杰 陈锦焱 | 10:23 机电罗柳权：已到虎门站车控室。 10:55 综合监控贾玉召：现场检查故障原因初步判断为BAS主机193网段通讯光纤转换器故障，暂无备件，现已将BAS主机193网段切换到192网段（193网段与192网段为相互冗余），BAS系统已恢复通讯。 19:10 机电陈颖涛：18：43已到虎门在车控室，现场检查机电设备未发现异常。 19:16 综合监控廖健：经现场检查，18:42分设备自动恢复正常，已在虎门站现场值守。 20:41综合监控贾玉召：已拿到备件，计划25日晚处理。 2月26日4:02综合监控贾玉召：更换综合监控主机193网段通讯光纤转换器后设备恢复正常；故障原因为综合监控主机193网段通讯光纤转换器故障。。已回复运营日报初稿 | 综合监控主机193网段通讯光纤转换器故障 | I | 关闭
44084 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-25 | 梁信辉 | 13:05 | 虎门站 | 电调 行调 | 13:05 | 虎门站PSCADA系统通讯中断 13：07 行调报：虎门站综合监控系统通讯中断，PSCADA系统通讯中断 | 13:06 | 13:16 | 13:06 | 陈德聪 贾玉召 谭汶杰 陈锦焱 魏凌军 罗柳权 罗志坚 | 13：07 行调报：虎门站综合监控系统通讯中断，PSCADA系统通讯中断，现发布抢修抢修令号：022501，抢修负责人：贾玉召（手机号码：13828828501，800M：204119） 13:15 PSCADA陈德聪：已到OCC大厅，现场查看PSCADA系统通讯已恢复正常。 13:16 综合监控贾玉召：13:06已到虎门站，现场确认虎门站综合监控系统通讯、PSCADA系统通讯已恢复正常，故障原因待查。 13:18 维调向行调申请抢修结束。 13:19 变电李健炫：已到达虎门站变电所，检查变电设备未发现异常。（已回复电调） 13:49 机电罗志坚：检查虎门站机电设备未发现异常。（已回复环调） 2月26日4:02综合监控贾玉召：更换综合监控主机193网段通讯光纤转换器后设备恢复正常；故障原因为综合监控主机193网段通讯光纤转换器故障。已回复运营日报初稿 | 综合监控主机193网段通讯光纤转换器故障 | II | 关闭
44088 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-25 | 梁信辉 | 20:55 | 车辆段 | 环调 | 20:55 | 车辆段FAS系统通讯中断 | 20:57 | 21:17 | 21:01 | 卢志勋 | 21:17 综合监控卢志勋：现场检查设备未发现异常，初步判断为服务器短时切换导致通信中断，待后续观察设备运行情况. 2月26日6:27综合监控卢志勋：检查故障原因为FAS进程卡死导致；系统自动切换至另一进程后自动恢复正常。（已回复运营日报初稿） | FAS进程卡死 | I | 关闭
44097 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-26 | 高云云 | 8:28 | 区间 | 环调 | 8:25 | 展虎区间上行M5-21手报报警，现已恢复正常。 | 8:29 | 2月28日 3:29 |  | 贾玉召 | 10：23 综合监控贾玉召：手报设备自行恢复正常，经观察至今未再报故障，需持续观察后再作处理。 13:00 综合监控贾玉召：经环调同意，已将M5-21手报隔离，后续专业持续跟进。 2月28日 3:29 综合监控陈伟林：手报故障，更换后设备恢复正常 | 手报故障 | I | 关闭
44126 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-26 | 赖远福 | 21:06 | 区间 | 环调 | 21:06 | 珊美~展览下行区间M8-3手报报火警，触发展览站警铃报警 | 21:08 | 2月28日 3:29 | 21:25 | 陆琪 贾玉召 | 21：28 综合监控吴俊余：经环调同意，已将M8-3手报隔离，计划27日晚报临时计划更换处理。 2月28日 3:29 综合监控陈伟林：手报故障，更换后设备恢复正常 | M8-3手报故障 | I | 关闭
44131 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-26 | 赖远福 | 22:16 | 虎门站 | 100537 | 22:16 | 虎门站综合监控上不能远程开关通道门、边门 | 22:20 |  |  | 吴俊余 | 2月27日10:01综合监控廖健：重启综合监控软件后设备恢复正常，已回复车站 | 综合监控软件卡顿 | I | 关闭
44144 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-27 | 赖远福 | 7:45 | 榴花站 | 环调 | 7:45 | 榴花站电气火灾系统通讯中断 | 7:47 | 8:43 | 8:00 | 陆琪 | 8：43综合监控魏洪辉：重启电气火灾系统后设备恢复正常，已回复环调 | 电气火灾软件卡死 | I | 关闭
44152 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-27 | 宋德邦 | 10:54 | 榴花站 | 101047 | 10:54 | 榴花综合监控电脑操作无反应 | 10:55 | 11:09 | 10:57 | 黄展宏 | 11:09综合监控黄展宏：已远程重启。 | 综合监控软件卡滞 | I | 关闭
44167 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-28 | 高云云 | 2:58 | 区间 | 101245 环调 | 2:25 | 寮珊区间M7-34故障 | 3:10 | 3月5日 9：43 |  | 陈伟林 | 10:02综合监控吴俊余：已隔离，后续报计划处理 3月5日9：43 综合监控贾玉召：28日晚利用计划将M7-34烟感更换，设备恢复正常。（已回复环调） | M7-34烟感 | I | 跟进
44173 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-28 | 侯荣钊 | 7:41 | 榴花站 | 环调 | 7:41 | 榴花站票务管理室T1-34烟感报警，后自动恢复 | 7:42 | 10:06 | 8:05 | 刘鑫 | 10:06综合监控林泽锋：更换烟感后设备恢复正常，已回复环调 | 烟感故障 | I | 关闭
44186 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-28 | 袁雪碧 | 14:41 | 西平站 | 环调 | 14:41 | 西平站气灭消防主机报整流变压器室气体控制盘故障 | 14:46 | 3月1日4:10 | 15:57 | 谢永涛 | 17:05综合监控谢永涛：现场检查蓄电池故障，计划28日晚进行更换处理。 3月1日4:10综合监控陈家星：更换蓄电池后设备恢复正常。已回复环调 | 蓄电池故障 | I | 关闭
44193 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-02-28 | 卢占海 | 19:05 | 榴花站 | 101422 | 19:05 | 榴花站环控电控室气灭控制盘报警 | 19:05 | 20:13 | 19:19 | 卢志勋 | 20：:13综合监控卢志勋：在线头处加装了磁环防止信号干扰，现场检查设备未发现异常，4秒后自动恢复正常 | 设备自检故障 | I | 关闭
44201 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-01 | 姚锦辉 | 4:00 | 展览站 | 101486 | 4:00 | 展览站FAS主机报第8回路接地故障 | 4;11 | 3月4日 11：56 |  | 陈俊良 | 3月4日11：56 综合监控陈俊良：经现场检查设备，最后一次报该故障为6：50分，1秒后自动恢复正常，观察设备运行3天，设备运行正常。车站已核销 | 因潮湿天气影响导致报第8回路接地故障 | I | 关闭
44203 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-01 | 姚锦辉 | 7:29 | 榴花站 | 101031 | 7:29 | 榴花站FAS主机报环控电控室气体控制盘故障 | 7:38 | 3月2日16：30 |  | 陈家星 | 3月1日15:47综合监控黄展宏:设备在故障后6秒后自行恢复正常，判断为自检巡更故障，持续观察。 3月2日16：30分综合监控陈国威：持续观察两天后设备运行无异常。 | 自检巡更故障 | I | 关闭
44224 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-01 | 赖远福 | 16:43 | 西平站 | 环调 | 16:43 | 西平站0.4kV开关柜室（T2-20~T2-24）、变电控制室（T2-25~T2-27）多个烟感、温感报警，后续自行恢复正常。 | 16:45 | 17:07 | 16:58 | 谢永涛 谢林 | 17:00变电林梓锋：现场检查0.4kV开关柜室、变电变电控制室变电设备未发现异常情况。 17:07 综合监控谢永涛：现场检查T2-20~T2-27烟感、温感无异常，气灭主机报无效应答，6秒后自动恢复正常，故障原因为：气灭主机巡更故障（已回复环调） | 气灭主机巡更故障 | I | 关闭
44227 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-01 | 梁信辉 | 18:25 | 西平控制中心 | 电调 环调 | 18:25 | 电调PSCADA工作台显示：全线通讯中断。同时，环调工作台ISCS显示：全线给排水系统通讯中断，1分钟后均自动恢复正常。 | 18:26 | 20:01 | 18:32 | 邹书奇 袁炜超 刘伟斌 陈锦焱 马飞飞 陈德聪 黎芳旺 | 18:27 维调已要求综合监控陈锦焱赶往现场组织处理。 18：31 电调再次报PSCADA工作台显示：全线通讯中断，不到1分钟又自动恢复正常。 18：32 PSCADA邹书奇：已到OCC大厅，正准备检查设备。 18：34 行调发布抢修，抢修令号：030101，抢修负责人：袁炜超（手机号码：13794802705）。维调已组织综合监控、PSCADA专业人员赶往现场抢修。 18：36 综合监控袁炜超：已到OCC大厅，正准备检查设备。 18:50 综合监控陈锦焱：已到达OCC，正在检查设备中。 18:54经维调与电调确认，电调工作站切换了五次，均自动恢复正常，现PSCADA系统通讯正常。 19：25 经综合监控专业人员检查，东莞站-虎门站全线综合监控设备未发现异常。 19：34 经机电专业人员现场检查，东莞站-虎门站全线机电设备未发现异常。 19：42 PSCADA邹书奇：现场观察1小时，PSCADA设备运行正常。 19：43 经变电专业人员现场检查，东莞站-虎门站全线变电设备未发现异常。 19:55 综合监控陈锦焱：经查看报文：18:25分综合监控系统的中心级服务器的冗余机制启动，由1#服务器自动切换到2#服务器，在切换过程，OCC大厅监控电脑有闪屏的现象，(无须人工介入，可自动恢复。)现综合监控系统为2#服务器运行，经一个半小时观察综合监控设备运行正常。故障原因：1#服务器在自检过程中发现数据异常，自动切换到2#服务器运行。 20:01 维调向行调申请抢修结束。 （已回复运营日报初稿） | 1#服务器在自检过程中发现数据异常，自动切换到2#服务器运行。 | II | 关闭
44233 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-02 | 卢占海 | 7:36 | 下桥站 | 100961 | 7:36 | 下桥站站台层FD1-A307防火阀故障报警 | 7:36 | 3月3日0:48 | 7:50 | 陆琪 | 8：17综合监控陆琪：输入模块故障，计划2日晚处理 3月3日0:48综合监控刘鑫：现场更换A307防火阀输入模块后设备恢复正常，已回复车站 | A307防火阀输入模块故障 | I | 关闭
44237 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-02 | 侯荣钊 | 10:46 | 西平站 | 环调 | 10:46 | 西平站整流变压器室2气体预报警 | 10:47 | 11:07 |  | 李颖 | 11：07 综合监控李国辉：现场检查设备未发现异常，设备3分钟后自行恢复，判断为设备巡更未到位，后续设备巡更自行恢复正常。 11:10 已回复环调。 | 设备巡更未到位 | I | 关闭
44261 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-03 | 赖远福 | 2:10 | 榴花站 | 101021 | 2:10 | 榴花站环控电控室气灭控制盘报警 | 2:13 |  |  | 刘鑫 | 2：13综合监控刘鑫：环控电控室气灭控制盘报警6秒自动恢复正常，待后续观察。 3月4日10：00 综合监控黄展宏：经排查初步判断为主板程序错误，计划今晚进行主板程序调试。 |  | I | 跟进
44318 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-04 | 姚锦辉 | 23:52 | 旗峰站 | 101714 环调 | 23:52 | 旗峰站FAS主机报第三回路接地故障 | 23:53 | 3月6日 17：30 |  | 谢永涛 | 1：08 综合监控谢永涛：设备自动恢复正常，待后续观察 3月6日 17：30 综合监控刘伟斌：已观察24小时，设备运行正常。 | 天气潮湿引起 | I | 关闭
44330 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-05 | 梁信辉 | 15:23 | 东城站 | 101737 | 15:23 | 东城站站台污水泵房T3-2烟感报警 | 15:25 | 16:59 | 15:45 | 温裕亮 | 16:59 综合监控温裕亮：更换新的烟感后设备恢复正常，已回复车站 | T3-2烟感故障 | I | 关闭
44339 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-06 | 卢占海 | 4:07 | 珊美站 | 环调 | 4:07 | 珊美站隧道测温系统通讯中断 | 4:07 | 5:12 | 4:10 | 陆琪 | 5:12综合监控陆琪：重启隧道测温系统软件后设备恢复正常，已回复环调 | 软件卡滞 | I | 关闭
44340 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-06 | 卢占海 | 4:25 | 天宝站 | 100529 | 4:25 | 天宝站综合监控屏蔽门界面上行线信号系统关门命令显示命令未激活 | 4:25 | 6:28 |  | 陆琪 | 6:28 综合监控陆琪：属于正常现象，不影响设备 | 设备未发现异常 | I | 关闭
44361 | 自动化分部 | 综合监控 | 2019-03-07 | 梁信辉 | 0:33 | 区间 | 101294 | 0:33 | 陈寮左线隧道A端M4-3手报消防故障 | 0:34 |  | 1:00 | 温裕亮 | 1：16 综合监控温裕亮：经环调同意，已将该手报隔离，后续报计划更换处理。 |  | I | 跟进